| Projektantski ured: HIDRO-EXPERT d.o.o. za projektiranje i nadzor 51000 Rijeka, Bujska 5 OIB:44628351795 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Investitor: VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA Trg Ljudevita Patačića 1 33 000 Virovitica OIB: 93362201007 |  |

|  | Naziv građevine: |  | SUSTAV NAVODNJAVANJA ĐOLTA II. FAZA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lokacija: |  | k.o. ŠPIŠIĆ BUKOVICA na k.č. 1090/1, 1202, 1242 i dr. Naselja Špišić Bukovica i Lozan Općina Špišić Bukovica, Virovitičko-podravska županija |  |
|  | Redni broj mape: |  | 1/2 |  |
|  | Oznaka knjige: |  | KNJIGA 1 - TEKSTUALNI DIO |  |
|  | Razina projekta: |  | GLAVNI PROJEKT |  |
|  | Strukovna odrednica projekta: |  | GRAĐEVINSKI PROJEKT |  |
|  | Zajednička oznaka projekta: |  | HE-GP-244/24 |  |
|  | Broj projekta: |  | GP-244/24 |  |
|  | Glavni projektant: BARIŠA MATKOVIĆ, dipl.ing.građ. br. ovlaštenja: G 3506 Elektronički potpis |  |  | Projektant: ŽELJKO LAKOŠELJAC, dipl.ing.građ. br. ovlaštenja: G5658 Elektronički potpis |
|  | Ovlašteni inženjer geodezije: dr. SLAVEN MARASOVIĆ, dipl.ing.geod. br. ovlaštenja: Geo 781 Elektronički potpis |  |  |  |
|  | Odgovorna osoba u projektantskom uredu: BARIŠA MATKOVIĆ, dipl. ing.građ. - direktor Elektronički potpis: |  |  |  |
|  | Ispravak 2: | Rijeka, siječanj 2025. godine |  |  |  |
|  | KOPIJA BR. 1 | REVIZIJA 0 |  |  |  |

| Izradio: |  | HIDRO-EXPERT d.o.o. Bujska 5 51 000 Rijeka |
| --- | --- | --- |
| Naziv građevine: |  | SUSTAV NAVODNJAVANJA ĐOLTA II. FAZA |
| Redni broj mape: |  | 1/2 |
| Razina projekta: |  | GLAVNI PROJEKT |
| Strukovna odrednica projekta: |  | GRAĐEVINSKI PROJEKT |
| Zajednička oznaka projekta: |  | HE-GP-244/24 |
| Broj projekta: |  | GP-244/24 |
| - OPĆI DIO |  |  |
| Mjesto i datum: | Rijeka, studeni 2024. godine |  |

| Izradio: |  | HIDRO-EXPERT d.o.o. Bujska 5 51 000 Rijeka |
| --- | --- | --- |
| Naziv građevine: |  | SUSTAV NAVODNJAVANJA ĐOLTA II. FAZA |
| Redni broj mape: |  | 1/2 |
| Razina projekta: |  | GLAVNI PROJEKT |
| Strukovna odrednica projekta: |  | GRAĐEVINSKI PROJEKT |
| Zajednička oznaka projekta: |  | HE-GP-244/24 |
| Broj projekta: |  | GP-244/24 |
| - OVJERA OVLAŠTENOG REVIDENTA KVALIFICIRANIM ELEKTRONIČKIM POTPISOM |  |  |
| Mjesto i datum: | Rijeka, studeni 2024. godine |  |

- OVJERA OVLAŠTENOG REVIDENTA KVALIFICIRANIM ELEKTRONIČKIM POTPISOM

OVLAŠTENI REVIDENT:	mr. sc. Rajko Kuželički, dipl. ing. građ.

Ovlašteni inženjer građevinarstva

Broj ovlaštenja:	G 16

| Izradio: |  | HIDRO-EXPERT d.o.o. Bujska 5 51 000 Rijeka |
| --- | --- | --- |
| Naziv građevine: |  | SUSTAV NAVODNJAVANJA ĐOLTA II. FAZA |
| Redni broj mape: |  | 1/2 |
| Razina projekta: |  | GLAVNI PROJEKT |
| Strukovna odrednica projekta: |  | GRAĐEVINSKI PROJEKT |
| Zajednička oznaka projekta: |  | HE-GP-244/24 |
| Broj projekta: |  | GP-244/24 |
| - POPIS SVIH PROJEKTANATA I SURADNIKA KOJI SU SUDJELOVALI U IZRADI PROJEKTA |  |  |
| Mjesto i datum: | Rijeka, studeni 2024. godine |  |

- POPIS SVIH PROJEKTANATA I SURADNIKA KOJI SU SUDJELOVALI U IZRADI PROJEKTA

- Glavni projektant:

Bariša Matković, dipl.ing.građ.

- Popis projektanata:

Projektant mape 1: Željko Lakošeljac, dipl.ing.građ.

Projektant mape 2: Miroslav Crnić, mag.ing.el.

- Izrađivač geodetskih podloga:

dr. Slaven Marasović, dipl.ing.geod., Geo 781

- Suradnici:

Aleksandar Ferenac Grubišić, dipl.ing.građ.

Paola Dundović, mag.ing.aedif.

dr.sc. Saša Mitrović, dipl.ing.građ.

- Uvez i tehnička obrada:

Magit Matković, prof.

Rijeka, studeni 2024. godine

GLAVNI PROJEKTANT:

BARIŠA MATKOVIĆ, dipl.ing.građ.

Ovlašteni inženjer građevinarstva G 3506

Elektronički potpis

| Izradio: |  | HIDRO-EXPERT d.o.o. Bujska 5 51 000 Rijeka |
| --- | --- | --- |
| Naziv građevine: |  | SUSTAV NAVODNJAVANJA ĐOLTA II. FAZA |
| Redni broj mape: |  | 1/2 |
| Razina projekta: |  | GLAVNI PROJEKT |
| Strukovna odrednica projekta: |  | GRAĐEVINSKI PROJEKT |
| Zajednička oznaka projekta: |  | HE-GP-244/24 |
| Broj projekta: |  | GP-244/24 |
| - POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA |  |  |
| Mjesto i datum: | Rijeka, studeni 2024. godine |  |

- POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA

Naziv građevine: SUSTAV NAVODNJAVANJA ĐOLTA II. FAZA

Zajednička oznaka projekta: HE-GP-244/24

Glavni projektant: Bariša Matković, dipl.ing.građ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GLAVNI PROJEKTI:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| MAPA 1. | SUSTAV NAVODNJAVANJA ĐOLTA II. FAZA |
| --- | --- |
|  | GLAVNI PROJEKT |
|  | Br.projekta: GP-244/24 |
|  | Izradio: HIDRO-EXPERT d.o.o., studeni, 2024. |
|  | Projektant: Željko Lakošeljac, dipl.ing.građ. |

_____________________________________________________________________________

| MAPA 2. | SUSTAV NAVODNJAVANJA ĐOLTA II. FAZA |
| --- | --- |
|  | GLAVNI PROJEKT - Elektrotehnički projekt |
|  | Br.projekta: VS-03/24-GL |
|  | Izradio: ESP d.o.o., studeni, 2024. |
|  | Projektant: Miroslav Crnić, mag.ing.el. |

_____________________________________________________________________________

Rijeka, studeni 2024. godine

GLAVNI PROJEKTANT:

BARIŠA MATKOVIĆ, dipl.ing.građ.

Ovlašteni inženjer građevinarstva G 3506

Elektronički potpis

| Izradio: |  | HIDRO-EXPERT d.o.o. Bujska 5 51 000 Rijeka |
| --- | --- | --- |
| Naziv građevine: |  | SUSTAV NAVODNJAVANJA ĐOLTA II. FAZA |
| Redni broj mape: |  | 1/2 |
| Razina projekta: |  | GLAVNI PROJEKT |
| Strukovna odrednica projekta: |  | GRAĐEVINSKI PROJEKT |
| Zajednička oznaka projekta: |  | HE-GP-244/24 |
| Broj projekta: |  | GP-244/24 |
| - SADRŽAJ MAPE 1 |  |  |
| Mjesto i datum: | Rijeka, studeni 2024. godine |  |

- SADRŽAJ MAPE 1

KNJIGA 1 – TEKSTUALNI DIO

KNJIGA 2 - NACRTI

KNJIGA 1

broj stranica

I	OPĆI DIO											2

- Ovjera ovlaštenog revidenta kvalificiranim elektroničkim potpisom	3

- Popis svih projektanata i suradnika koji su sudjelovali u izradi projekta	5

- Popis mapa glavnog projekta	7

- Sadržaj mape 1	9

- Registracija tvrtke	15

- Izjave projektanta	21

- Izjava glavnog projektanta o provjeri cjelovitosti i međusobne usklađenosti

dijelova glavnog projekta	22

- Izjava glavnog projektanta o usklađenosti Glavnog projekta s lokacijskom dozvolom i drugim propisima, uvjetima i pravilima iz članka 68. stavka 2 Zakona o gradnji	24

- Izjava projektanta o usklađenosti Glavnog građevinskog projekta s lokacijskom dozvolom i drugim propisima, uvjetima i pravilima iz članka 68. stavka 2 Zakona o gradnji	29

- Izjava o primjeni tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite na radu	34

- Izjava o primjeni mjera zaštite od požara	35

- Elaborati koji su poslužili za izradu projekta	36

- Lokacijska dozvola i posebni uvjeti	38

- Izjave operatera	76

- Rješenje okoliš	80

II	TEHNIČKI DIO	87

- Zajednički tehnički opis	88

- Tehnički opis	95

- Hidraulički proračun	121

- Proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti	130

- Program kontrole i osiguranja kakvoće	298

- Prikaz primijenjenih mjera zaštite od požara	320

- Prikaz tehničkih rješenja za primjenu propisa zaštite na radu, zaštite okoliša, zbrinjavanja otpada i zaštite od buke	327

- Prikaz tehničkih rješenja za osiguranje temeljnih zahtjeva za građevinu	332

- Projekt sanacije okoliša gradilišta	335

- Popis koordinata lomnih točaka	338

- Iskaz vodovodnog materijala	345

- Procjena troškova gradnje – Mapa 1	353

- Zajednički iskaz procjenjenih troškova gradnje	355

- Podaci za obračun komunalnoga i vodnoga doprinosa – Mapa 1	357

- Zajednički podaci za obračun komunalnoga i vodnoga doprinosa	360

KNJIGA 2

broj stranica

I	OPĆI DIO											2

- Popis svih projektanata i suradnika koji su sudjelovali u izradi projekta	3

- Popis mapa glavnog projekta	5

- Sadržaj mape 1	7

II	NACRTI

- Geodetska podloga za građevine i zahvate u prostoru (ovjerena u katastru)	1:1.000

k.o. Špišić Bukovica

- Pregledna situacija	1:25.000

- Situacija na ortofoto podlozi s prikazom obuhvata zahvata i

obuhvata navodnjavanja	1:5.000

- Situacija građevine na geodetskoj i katastarskoj podlozi	1:1.000

  - Situacija 1

  - Situacija 2

  - Situacija 3

  - Situacija 4

  - Situacija 5

- Situacija crpne stanice i sabirnog bazena „Hrastje“ na geodetskoj i katastarskoj 
podlozi	1:200

- Situacija bunara na geodetskoj i katastarskoj podlozi	1:50

  - Bunar B-1

  - Bunar B-2

  - Bunar B-3

  - Bunar B-4

- Situacija usmjerenog bušenja na geodetskoj i katastarskoj podlozi	1:200

- Uzdužni profili tlačnih cjevovoda	1:1.000/100

  - Tlačni cjevovod T-1

  - Tlačni cjevovod T-2

  - Tlačni cjevovod T-3

  - Tlačni cjevovod T-4

- Uzdužni profili spojnog i distribucijskih cjevovoda	1:1.000/100

  - Spojni cjevovod S-1

  - Distribucijski cjevovod V-1

  - Distribucijski cjevovod V-2

  - Distribucijski cjevovod V-3

  - Distribucijski cjevovod V-4 od stac. 0+000,00 do stac. 1+169,61

  - Distribucijski cjevovod V-4 od stac. 1+169,61 do stac. 2+234,00

  - Distribucijski cjevovod V-5 od stac. 0+000,00 do stac. 1+156,76

  - Distribucijski cjevovod V-5 od stac. 1+156,76 do stac. 1+525,00

- Normalni poprečni presjeci ceste	1:50

- Karakteristični poprečni presjeci rova makadamskog puta, slobodne i poljoprivredne površine	1:20

- Detalj razupiranja rova	1:25

- Detalj bunarskih crpnih stanica

  - Građevinski nacrt 	1:25

  - Montažni plan s iskazom vodovodnog materijala	1:25

  - Pročelje banara B-1	1:50

  - Pročelje banara B-2	1:50

  - Pročelje banara B-3	1:50

  - Pročelje banara B-4	1:50

- Crpna stanica i sabirni bazen „Hrastje“

- Građevinski nacrti - Tlocrt na koti 132,05 m n.m.	1:50

- Građevinski nacrti - Tlocrt na koti 135,70 m n.m.	1:50

- Građevinski nacrti - Presjek 1-1	1:50

- Građevinski nacrti - Presjek A-A	1:50

- Građevinski nacrti - Sabirni bazen	1:50

- Građevinski nacrti - Tlocrt krovnih ploha	1:50

- Građevinski nacrti – Pročelja	1:50

- Građevinski nacrti – Slojevi	1:50

- Montažni nacrti – Tlocrt na koti 132,05 m n.m.	1:25

- Montažni nacrti – Presjek A-A	1:25

- Montažni nacrti – Presjek 1-1	1:25

- Montažni nacrti – Presjek 2-2	1:25

- Montažni nacrti – Dovodni cjevovodi za sabirni bazen	1:25

- Detalj AB okna za elektro kabele	1:25

- Montažni nacrti vodovodnih okana i čvorova s iskazom materijala	1:25

- Zasunska okna ZO-1 i ZO-2

- Zasunsko okno ZO-3

- Okna odzračno-dozračnih ventila OV-6 I OV-7

- Okno odzračno-dozračnog ventila OV-3

- Okna odzračno-dozračnih ventila OV-1 I OV-2

- Okno odzračno-dozračnog ventila OV-4

- Okno odzračno-dozračnog ventila OV-5

- Okno muljnog ispusta MI-1

- Okno muljnog ispusta MI-2

- Detalji AB vodovodnih okana	1:25

- TIP 1

- TIP 2

- TIP 3

- TIP 4

- TIP 5

- TIP 6

- Detalj ulazne i izlazne građevinske jame kod usmjerenog bušenja	1:100

- Detalj križanja projektiranog cjevovoda s postojećim vodoopskrbnim cjevovodima

- Detalj križanja i praralelnog vođenja vodovodnog cjevovoda s elektro kabelom	1:25

- Detalj bloka za tlačnu probu	1:25

- Situacija na orotofoto podlozi s preklopljenim/uklopljenim katastarskim

planom k.o. Špišić Bukovica	1:1.000

- List 1

- List 2

- List 3

- List 4

- List 5

- List 6

- List 7

| Izradio: |  | HIDRO-EXPERT d.o.o. Bujska 5 51 000 Rijeka |
| --- | --- | --- |
| Naziv građevine: |  | SUSTAV NAVODNJAVANJA ĐOLTA II. FAZA |
| Redni broj mape: |  | 1/2 |
| Razina projekta: |  | GLAVNI PROJEKT |
| Strukovna odrednica projekta: |  | GRAĐEVINSKI PROJEKT |
| Zajednička oznaka projekta: |  | HE-GP-244/24 |
| Broj projekta: |  | GP-244/24 |
| - REGISTRACIJA TVRTKE |  |  |
| Mjesto i datum: | Rijeka, studeni 2024. godine |  |

| Izradio: |  | HIDRO-EXPERT d.o.o. Bujska 5 51 000 Rijeka |
| --- | --- | --- |
| Naziv građevine: |  | SUSTAV NAVODNJAVANJA ĐOLTA II. FAZA |
| Redni broj mape: |  | 1/2 |
| Razina projekta: |  | GLAVNI PROJEKT |
| Strukovna odrednica projekta: |  | GRAĐEVINSKI PROJEKT |
| Zajednička oznaka projekta: |  | HE-GP-244/24 |
| Broj projekta: |  | GP-244/24 |
| - IZJAVE PROJEKTANTA |  |  |
| Mjesto i datum: | Rijeka, studeni 2024. godine |  |

Na temelju odredbi članka 52. stavka 1 Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) daje se sljedeća izjava:

IZJAVA

glavnog projektanta o provjeri cjelovitosti i međusobne

usklađenosti dijelova Glavnog projekta

kojom se potvrđuje da je obavljena provjera cjelovitosti i međusobne usklađenosti dijelova slijedećeg Glavnog projekta:

OPĆI PODACI O PROJEKTU

| Investitor: | VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA Trg Ljudevita Patačića 1, 33 000 Virovitica |
| --- | --- |
| Građevina: | SUSTAV NAVODNJAVANJA ĐOLTA II. FAZA |
| Lokacija: | k.o. ŠPIŠIĆ BUKOVICA na k.č. 1090/1, 1202, 1242 i dr. Naselja Špišić Bukovica i Lozan Općina Špišić Bukovica, Virovitičko-podravska županija |
| Razina projekta: | GLAVNI PROJEKT |
| Zajednička oznaka projekta: | HE-GP-244/24 |
| Glavni projektant: | BARIŠA MATKOVIĆ, dipl.ing.građ. |

MAPA 1 - GRAĐEVINSKI PROJEKT

| Strukovna odrednica projekta: | GRAĐEVINSKI PROJEKT |
| --- | --- |
| Redni broj mape: | 1/2 |
| Popis knjiga mape 1: | KNJIGA 1 – TEKSTUALNI DIO |
|  | KNJIGA 2 - NACRTI |
| Broj projekta: | GP-244/24 |
| Projektant: | ŽELJKO LAKOŠELJAC, dipl.ing.građ. |

MAPA 2 - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

| Strukovna odrednica projekta: | ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT |
| --- | --- |
| Redni broj mape: | 2/2 |
| Broj projekta: | VS-03/24-GL |
| Projektant: | MIROSLAV CRNIĆ, mag.ing.el. |

Rijeka, studeni 2024. god.

GLAVNI PROJEKTANT:

BARIŠA MATKOVIĆ, dipl.ing.građ.

Ovlašteni inženjer građevinarstva G 3506

Elektronički potpis

Na temelju članka 70. stavka 1 Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) daje se sljedeća:

IZJAVA

glavnog projektanta o usklađenosti Glavnog projekta s lokacijskom dozvolom i drugim propisima, uvjetima i pravilima iz članka 68. stavka 2 Zakona o gradnji

o usklađenosti projekta građevine:

OPĆI PODACI O PROJEKTU

| Investitor: | VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA Trg Ljudevita Patačića 1, 33 000 Virovitica |
| --- | --- |
| Građevina: | SUSTAV NAVODNJAVANJA ĐOLTA II. FAZA |
| Lokacija: | k.o. ŠPIŠIĆ BUKOVICA na k.č. 1090/1, 1202, 1242 i dr. Naselja Špišić Bukovica i Lozan Općina Špišić Bukovica, Virovitičko-podravska županija |
| Razina projekta: | GLAVNI PROJEKT |
| Zajednička oznaka projekta: | HE-GP-244/24 |
| Glavni projektant: | BARIŠA MATKOVIĆ, dipl.ing.građ. |

MAPA 1 - GRAĐEVINSKI PROJEKT

| Strukovna odrednica projekta: | GRAĐEVINSKI PROJEKT |
| --- | --- |
| Redni broj mape: | 1/2 |
| Popis knjiga mape 1: | KNJIGA 1 – TEKSTUALNI DIO |
|  | KNJIGA 2 - NACRTI |
| Broj projekta: | GP-244/24 |
| Projektant: | ŽELJKO LAKOŠELJAC, dipl.ing.građ. |

MAPA 2 - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

| Strukovna odrednica projekta: | ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT |
| --- | --- |
| Redni broj mape: | 2/2 |
| Broj projekta: | VS-03/24-GL |
| Projektant: | MIROSLAV CRNIĆ, mag.ing.el. |

Usklađen sa Lokacijskom dozvolom:

- Lokacijska dozvola Klasa: UP/I-350-05/22-01/000003, Ur. Broj: 2189-08/02-22-0008 od 27.05.2022. g. koju je izdala Virovitičko-podravska županija, Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko-pravne poslove, Sjedište Virovitica te posebnim uvjetima javnopravnih tijela priloženih u sklopu Lokacijske dozvole. Pravomoćna od 23.06.2022. g.

- Rješenje o produženju važenja Lokacijske dozvole Klasa: UP/I-350-05/24-01/000007, Ur. Broj: 2189-08/02-24-0003 od 20.05.2024. g. koju je izdala Virovitičko-podravska županija, Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko-pravne poslove, Virovitica.

te posebnim zakonima i propisima:

Propisi iz područja gradnje

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)

- Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20)

- Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15, 114/18, 110/19)

- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)

- Zakon o upravnim pristojbama (NN 115/16, 114/22)

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)

- Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19)

- Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22)

- Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18, 114/22)

- Pravilnik o katastru infrastrukture (NN 77/21)

- Pravilnik o općim uvjetima za građenje u zaštitnom pružnom pojasu (NN 93/10)

- Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 46/18, 98/19)

- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)

- Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN113/08)

- Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa (NN 15/19)

- Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 76/22)

- Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (NN 75/13)

- Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14, 72/20)

- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, 65/20)

- Pravilnik o geodetskom projektu (NN 12/14, 56/14)

Zaštita na radu

- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18)

- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)

- Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13, 105/20)

- Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15, 102/15, 61/16)

- Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN 39/06)

- Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 018/17)

- Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08)

- Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/86)

- Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (NN 42/05)

- Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu (NN 155/08)

- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/12)

- Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16)

- Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18)

Zaštita od požara

- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22)

- Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN 35/94, 110/05, 28/10)

- Pravilnik o planu zaštite od požara (NN 51/12)

- Pravilnik o zahvatima u prostoru u postupcima donošenja procjene utjecaja zahvata na okoliš i utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša u kojima Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno nadležna policijska uprava ne sudjeluje u dijelu koji se odnosi na zaštitu od požara (NN 88/11)

- Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne sudjeluje u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja, odnosno lokacijske dozvole (NN 115/11)

- Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategoriji ugroženosti o požara (NN 62/94, 32/97)

- Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara (NN 56/12)

- Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN 116/11)

- Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN 51/12)

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94-ispravak, 142/03)

- Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima (NN 93/08)

- Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja (NN 146/05)

- Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)

- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06)

- Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN 51/12)

- Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99)

- Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 44/12)

- Pravilnik o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara (NN 141/11)

- Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom projektu (NN 88/11)

- Pravilnik o revidentima iz zaštite od požara (NN 141/11)

- Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11)

- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13, 87/15)

Područje sanitarno-tehničkih i higijenskih uvjeta

- Zakon o vodama (NN 66/19, 16/20, 84/21, 46/23)

- Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23)

- Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN RH 25/13, 41/14, 114/18)

- Strategija upravljanja vodama (NN 91/08)

- Uredba o standardu kakvoće voda (NN 96/19, 20/23, 50/23)

- Uredba o kakvoći voda za kupanje (NN 51/14)

- Pravilnik o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 55/02)

- Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN 9/20, 39/22)

- Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti sprječavanja širenja i otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnoga dobra (NN 03/20)

- Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (NN 03/20)

Područje zaštite spomenika kulture i prirode

- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

- Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)

- Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19, 57/22)

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)

- Zakon o kemikalijama (NN 18/13, 115/18, 37/20)

- Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18, 98/19, 57/22)

- Zakon o šumama (NN 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20)

- Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22)

- Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/22)

- Pravilnik o arheološkim istraživanjima (NN 102/10, 2/20)

- Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu (NN 146/14)

- Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata na ekološku mrežu (NN 118/09)

- Naputak o izradi nacrta akata u postupku izdavanja akata na temelju Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji te provedbi tih postupaka elektroničkim putem (NN 56/14)

- Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnoj cesti (NN 78/14, 43/20)

- Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16)

- Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15)

- Pravilnik o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste (NN 140/13)

- Podzakonskim aktima donesenim na osnovu gore navedenih zakona

- Odredbama posebnih zakona i drugih propisa važećih u Republici Hrvatskoj

- RJEŠENJE Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Sektor za procjenu utjecaja na okoliš, klasa: UP/I-351-03/21-09/156, urbroj: 517-05-1-1-21-11 od 20. listopada 2021. godine

Rijeka, studeni 2024. god.

GLAVNI PROJEKTANT:

BARIŠA MATKOVIĆ, dipl.ing.građ.

Ovlašteni inženjer građevinarstva G 3506

Elektronički potpis

Na temelju članka 70. stavka 1 Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) daje se sljedeća:

IZJAVA

projektanta o usklađenosti Glavnog građevinskog projekta s lokacijskom dozvolom i drugim propisima, uvjetima i pravilima iz članka 68. stavka 2 Zakona o gradnji

o usklađenosti projekta građevine:

| Investitor: | VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA Trg Ljudevita Patačića 1, 33 000 Virovitica |
| --- | --- |
| Građevina: | SUSTAV NAVODNJAVANJA ĐOLTA II. FAZA |
| Lokacija: | k.o. ŠPIŠIĆ BUKOVICA na k.č. 1090/1, 1202, 1242 i dr. Naselja Špišić Bukovica i Lozan Općina Špišić Bukovica, Virovitičko-podravska županija |
| Razina projekta: | GLAVNI PROJEKT |
| Strukovna odrednica projekta: | GRAĐEVINSKI PROJEKT |
| Zajednička oznaka projekta: | HE-GP-244/24 |
| Broj projekta: | GP-244/24 |
| Redni broj mape: | 1/2 |
| Popis knjiga mape 1: | KNJIGA 1 – TEKSTUALNI DIO |
|  | KNJIGA 2 - NACRTI |
| Projektant mape 1: | ŽELJKO LAKOŠELJAC, dipl.ing.građ. |

Usklađen sa Lokacijskom dozvolom:

- Lokacijska dozvola Klasa: UP/I-350-05/22-01/000003, Ur. Broj: 2189-08/02-22-0008 od 27.05.2022. g. koju je izdala Virovitičko-podravska županija, Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko-pravne poslove, Sjedište Virovitica te posebnim uvjetima javnopravnih tijela priloženih u sklopu Lokacijske dozvole. Pravomoćna od 23.06.2022. g.

- Rješenje o produženju važenja Lokacijske dozvole Klasa: UP/I-350-05/24-01/000007, Ur. Broj: 2189-08/02-24-0003 od 20.05.2024. g. koju je izdala Virovitičko-podravska županija, Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko-pravne poslove, Virovitica.

te posebnim zakonima i propisima:

Propisi iz područja gradnje

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)

- Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20)

- Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15, 114/18, 110/19)

- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)

- Zakon o upravnim pristojbama (NN 115/16, 114/22)

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)

- Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19)

- Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22)

- Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18, 114/22)

- Pravilnik o katastru infrastrukture (NN 77/21)

- Pravilnik o općim uvjetima za građenje u zaštitnom pružnom pojasu (NN 93/10)

- Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 46/18, 98/19)

- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)

- Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN113/08)

- Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa (NN 15/19)

- Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 76/22)

- Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (NN 75/13)

- Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14, 72/20)

- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, 65/20)

- Pravilnik o geodetskom projektu (NN 12/14, 56/14)

Zaštita na radu

- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18)

- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)

- Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13, 105/20)

- Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15, 102/15, 61/16)

- Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN 39/06)

- Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 018/17)

- Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08)

- Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/86)

- Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (NN 42/05)

- Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu (NN 155/08)

- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/12)

- Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16)

- Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18)

Zaštita od požara

- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22)

- Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN 35/94, 110/05, 28/10)

- Pravilnik o planu zaštite od požara (NN 51/12)

- Pravilnik o zahvatima u prostoru u postupcima donošenja procjene utjecaja zahvata na okoliš i utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša u kojima Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno nadležna policijska uprava ne sudjeluje u dijelu koji se odnosi na zaštitu od požara (NN 88/11)

- Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne sudjeluje u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja, odnosno lokacijske dozvole (NN 115/11)

- Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategoriji ugroženosti o požara (NN 62/94, 32/97)

- Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara (NN 56/12)

- Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN 116/11)

- Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN 51/12)

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94-ispravak, 142/03)

- Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima (NN 93/08)

- Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja (NN 146/05)

- Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)

- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06)

- Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN 51/12)

- Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99)

- Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 44/12)

- Pravilnik o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara (NN 141/11)

- Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom projektu (NN 88/11)

- Pravilnik o revidentima iz zaštite od požara (NN 141/11)

- Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11)

- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13, 87/15)

Područje sanitarno-tehničkih i higijenskih uvjeta

- Zakon o vodama (NN 66/19, 16/20, 84/21, 46/23)

- Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23)

- Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN RH 25/13, 41/14, 114/18)

- Strategija upravljanja vodama (NN 91/08)

- Uredba o standardu kakvoće voda (NN 96/19, 20/23, 50/23)

- Uredba o kakvoći voda za kupanje (NN 51/14)

- Pravilnik o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 55/02)

- Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN 9/20, 39/22)

- Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti sprječavanja širenja i otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnoga dobra (NN 03/20)

- Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (NN 03/20)

Područje zaštite spomenika kulture i prirode

- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

- Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)

- Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19, 57/22)

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)

- Zakon o kemikalijama (NN 18/13, 115/18, 37/20)

- Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18, 98/19, 57/22)

- Zakon o šumama (NN 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20)

- Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22)

- Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/22)

- Pravilnik o arheološkim istraživanjima (NN 102/10, 2/20)

- Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu (NN 146/14)

- Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata na ekološku mrežu (NN 118/09)

- Naputak o izradi nacrta akata u postupku izdavanja akata na temelju Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji te provedbi tih postupaka elektroničkim putem (NN 56/14)

- Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnoj cesti (NN 78/14, 43/20)

- Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16)

- Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15)

- Pravilnik o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste (NN RH 140/13)

- Podzakonskim aktima donesenim na osnovu gore navedenih zakona

- Odredbama posebnih zakona i drugih propisa važećih u Republici Hrvatskoj

- RJEŠENJE Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Sektor za procjenu utjecaja na okoliš, klasa: UP/I-351-03/21-09/156, urbroj: 517-05-1-1-21-11 od 20. listopada 2021. godine

Rijeka, studeni 2024. god.

PROJEKTANT:

ŽELJKO LAKOŠELJAC, dipl.ing.građ.

Ovlašteni inženjer građevinarstva G 5658

Elektronički potpis

Na temelju članka 73. Zakona o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14,154/14, 94/18 i 96/18) izdaje se sljedeća:

IZJAVA

O PRIMJENI TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZAŠTITE NA RADU

kojom se potvrđuje da su u projektu:

| Investitor: | VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA Trg Ljudevita Patačića 1, 33 000 Virovitica |
| --- | --- |
| Građevina: | SUSTAV NAVODNJAVANJA ĐOLTA II. FAZA |
| Lokacija: | k.o. ŠPIŠIĆ BUKOVICA na k.č. 1090/1, 1202, 1242 i dr. Naselja Špišić Bukovica i Lozan Općina Špišić Bukovica, Virovitičko-podravska županija |
| Razina projekta: | GLAVNI PROJEKT |
| Strukovna odrednica projekta: | GRAĐEVINSKI PROJEKT |
| Zajednička oznaka projekta: | HE-GP-244/24 |
| Broj projekta: | GP-244/24 |
| Redni broj mape: | 1/2 |
| Popis knjiga mape 1: | KNJIGA 1 – TEKSTUALNI DIO |
|  | KNJIGA 2 - NACRTI |
| Projektant mape 1: | ŽELJKO LAKOŠELJAC, dipl.ing.građ. |

primijenjena tehnička rješenja za primjenu pravila zaštite na radu, te da je izrađen u skladu s propisima i pravilima zaštite na radu i sadrži potrebna tehnička rješenja za otklanjanje svih opasnosti koje proizlaze iz procesa rada tijekom uporabe građevine.

Rijeka, studeni 2024. god.

PROJEKTANT:

ŽELJKO LAKOŠELJAC, dipl.ing.građ.

Ovlašteni inženjer građevinarstva G 5658

Elektronički potpis

Na temelju Zakona o zaštiti od požara (NN br. 92/10, 144/22) izdaje se

IZJAVA

O PRIMJENI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

kojom se potvrđuje da su u projektu:

| Investitor: | VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA Trg Ljudevita Patačića 1, 33 000 Virovitica |
| --- | --- |
| Građevina: | SUSTAV NAVODNJAVANJA ĐOLTA II. FAZA |
| Lokacija: | k.o. ŠPIŠIĆ BUKOVICA na k.č. 1090/1, 1202, 1242 i dr. Naselja Špišić Bukovica i Lozan Općina Špišić Bukovica, Virovitičko-podravska županija |
| Razina projekta: | GLAVNI PROJEKT |
| Strukovna odrednica projekta: | GRAĐEVINSKI PROJEKT |
| Zajednička oznaka projekta: | HE-GP-244/24 |
| Broj projekta: | GP-244/24 |
| Redni broj mape: | 1/2 |
| Popis knjiga mape 1: | KNJIGA 1 – TEKSTUALNI DIO |
|  | KNJIGA 2 - NACRTI |
| Projektant mape 1: | ŽELJKO LAKOŠELJAC, dipl.ing.građ. |

primijenjena tehnička rješenja za primjenu pravila zaštite od požara, te da je izrađen u skladu s propisima i pravilima zaštite od požara i sadrži potrebna tehnička rješenja za otklanjanje svih opasnosti za izbijanje požara koje proizlaze iz procesa rada tijekom uporabe građevine.

Rijeka, studeni 2024. god.

PROJEKTANT:

ŽELJKO LAKOŠELJAC, dipl.ing.građ.

Ovlašteni inženjer građevinarstva G 5658

Elektronički potpis

| Izradio: |  | HIDRO-EXPERT d.o.o. Bujska 5 51 000 Rijeka |
| --- | --- | --- |
| Naziv građevine: |  | SUSTAV NAVODNJAVANJA ĐOLTA II. FAZA |
| Redni broj mape: |  | 1/2 |
| Razina projekta: |  | GLAVNI PROJEKT |
| Strukovna odrednica projekta: |  | GRAĐEVINSKI PROJEKT |
| Zajednička oznaka projekta: |  | HE-GP-244/24 |
| Broj projekta: |  | GP-244/24 |
| - ELABORATI KOJI SU POSLUŽILI ZA IZRADU PROJEKTA |  |  |
| Mjesto i datum: | Rijeka, studeni 2024. godine |  |

- ELABORATI KOJI SU POSLUŽILI ZA IZRADU PROJEKTA

U sklopu ovog poglavlja daje se sljedeći popis elaborata koji su poslužili za izradu ovog Glavnog projekta:

- Sustav navodnjavanja Đolta II. faza, idejno rješenje, Institut IGH d.d. Zagreb, Hidro-expert d.o.o. Rijeka i Sveučilište u Zagrebu Agronomski faklultet, ožujak 2022. godine,

- Elabora zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Sustav navodnjavanja Đolta II. faza, izrađivač elaborata tvrtka Institut IGH d.d. Zagreb iz travnja 2021. godine na osnovu kojeg je dobiveno Rješenje klasa:UP/I-351-03/21-09/156, urbroj:517-05-1-1-21-11 od 20.10.2021. godine koje je izdalo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Sektor za procjenu utjecaja na okoliš,

- ldejni građevinski projekt SUSTAV NAVODNJAVANJA ĐOLTA II. FAZA (Hidro-expert d.o.o. Rijeka, IP-153/20, ožujak 2022. godine, ispravak br. 1 travanj 2022. godine),

- Detaljni vodoistražni radovi za potrebe zahvaćanja podzemne vode za navodnjavanje poljoprivrednih površina na području SN Đolta II. faza u Virovitičko-podravskoj županiji, IDT d.o.o. Osijek, rujan, 2020. godine,

- Sustav navodnjava nja Đolta – II FAZA, Geomehanički elaborat (Geotehnika d.o.o. Zagreb, rujan, 2024. godine),

- Izrada dvije istražno-piezometarske bušotine za projekt sustava navodnjavanja Đolta II faza, Izvješće o izvedenim radovima (Karst d.o.o. za geotehničke radove Zagreb, prosinac 2023. godine),

- Ostale raspoložive podloge s kojima raspolažu Hrvatske vode i Virovitičko-podravska županija.

Rijeka, studeni 2024. god.

PROJEKTANT:

ŽELJKO LAKOŠELJAC, dipl.ing.građ.

Ovlašteni inženjer građevinarstva G 5658

Elektronički potpis

| Izradio: |  | HIDRO-EXPERT d.o.o. Bujska 5 51 000 Rijeka |
| --- | --- | --- |
| Naziv građevine: |  | SUSTAV NAVODNJAVANJA ĐOLTA II. FAZA |
| Redni broj mape: |  | 1/2 |
| Razina projekta: |  | GLAVNI PROJEKT |
| Strukovna odrednica projekta: |  | GRAĐEVINSKI PROJEKT |
| Zajednička oznaka projekta: |  | HE-GP-244/24 |
| Broj projekta: |  | GP-244/24 |
| - LOKACIJSKA DOZVOLA I POSEBNI UVJETI |  |  |
| Mjesto i datum: | Rijeka, studeni 2024. godine |  |

| Izradio: |  | HIDRO-EXPERT d.o.o. Bujska 5 51 000 Rijeka |
| --- | --- | --- |
| Naziv građevine: |  | SUSTAV NAVODNJAVANJA ĐOLTA II. FAZA |
| Redni broj mape: |  | 1/2 |
| Razina projekta: |  | GLAVNI PROJEKT |
| Strukovna odrednica projekta: |  | GRAĐEVINSKI PROJEKT |
| Zajednička oznaka projekta: |  | HE-GP-244/24 |
| Broj projekta: |  | GP-244/24 |
| - IZJAVE OPERATERA |  |  |
| Mjesto i datum: | Rijeka, studeni 2024. godine |  |

| Izradio: |  | HIDRO-EXPERT d.o.o. Bujska 5 51 000 Rijeka |
| --- | --- | --- |
| Naziv građevine: |  | SUSTAV NAVODNJAVANJA ĐOLTA II. FAZA |
| Redni broj mape: |  | 1/2 |
| Razina projekta: |  | GLAVNI PROJEKT |
| Strukovna odrednica projekta: |  | GRAĐEVINSKI PROJEKT |
| Zajednička oznaka projekta: |  | HE-GP-244/24 |
| Broj projekta: |  | GP-244/24 |
| - RJEŠENJE OKOLIŠ |  |  |
| Mjesto i datum: | Rijeka, studeni 2024. godine |  |

| Izradio: |  | HIDRO-EXPERT d.o.o. Bujska 5 51 000 Rijeka |
| --- | --- | --- |
| Naziv građevine: |  | SUSTAV NAVODNJAVANJA ĐOLTA II. FAZA |
| Redni broj mape: |  | 1/2 |
| Razina projekta: |  | GLAVNI PROJEKT |
| Strukovna odrednica projekta: |  | GRAĐEVINSKI PROJEKT |
| Zajednička oznaka projekta: |  | HE-GP-244/24 |
| Broj projekta: |  | GP-244/24 |
| - TEHNIČKI DIO |  |  |
| Mjesto i datum: | Rijeka, studeni 2024. godine |  |

| Izradio: |  | HIDRO-EXPERT d.o.o. Bujska 5 51 000 Rijeka |
| --- | --- | --- |
| Naziv građevine: |  | SUSTAV NAVODNJAVANJA ĐOLTA II. FAZA |
| Redni broj mape: |  | 1/2 |
| Razina projekta: |  | GLAVNI PROJEKT |
| Strukovna odrednica projekta: |  | GRAĐEVINSKI PROJEKT |
| Zajednička oznaka projekta: |  | HE-GP-244/24 |
| Broj projekta: |  | GP-244/24 |
| - ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS |  |  |
| Mjesto i datum: | Rijeka, studeni 2024. godine |  |

- ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS

  - OPĆENITO

Ovaj glavni projekt izrađen je u svrhu ishodovanja građevinske dozvole za građevinu „SUSTAV NAVODNJAVANJA ĐOLTA II. FAZA“ u svemu prema Projektnom zadatku Investitora i važećoj Lokacijskoj dozvoli.

Namjeravani zahvat u prostoru je izgradnja objekata sustava javnog navodnjavanja na području naselja Špišić Bukovica i Lozan, sa svim pratećim objektima neophodnim za pravilno fukniconiranje. Sustav navodnjavanja Đolta II. faza osigurava vodu za navodnjavanje na neto površini poljoprivrednog zemljišta od 232,8 ha (242,0 ha bruto).

Sustav navodnjavanja Đolta II. faza obuhvaća slijedeće objekte:

- Bušenje bunara/zdenaca B-1, B-2, B-3 i B-4 ukupnog kapaciteta Q=180 l/s i max. visine dizanja H=125 m (predviđena su 4 bunara/zdenca svaki pojedinačnog kapaciteta 45 l/s),

- Crpna stanica Hrastje kapaciteta Q=167 l/s i visine dizanja H=65 m,

- Sabirni bazen Hrastje korisnog volumena 600 m3,

- Polaganje tlačnih cjevovoda od bunara do sabirnog bazena Hrastje. Cjevovodi su promjera DN 225 mm duljine 2.957,50 m,

- Polaganje distribucijske mreže tlačnih cjevovoda promjera DN 200 mm, DN 225 mm, DN 250 mm, DN 280 mm, DN 315 mm i DN 400 mm ukupne duljine 6.167,35 m,

- Izvedba elektroenergetskih kablova uz tlačne cjevovode od bunara do sabirnog bazena Hrastje u dužini 3.360 m .

Za namjeravani zahvat izdana je Lokacijska dozvola koju je izdala Virovitičko-podravska županija, Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko-pravne poslove, Sjedište Virovitica:

Lokacijska dozvola:

KLASA:	UP/I-350-05/22-01/000003

URBROJ:	2189-08/02-22-0008

Virovitica, 27.05.2022. godine

Rješenje je postalo pravomoćno s danom 23.06. 2022. god.

na temelju idejnog projekta:

„SUSTAV NAVODNJAVANJA ĐOLTA II. FAZA“

Oznaka idejnog projekta: IP-153/20

izradio: HIDRO-EXPERT d.o.o.,

u Rijeci, ožujak 2022. god. , Ispravak br.1: travanj, 2022. godine

koji je sastavni dio Lokacijske dozvole.

Rješenje o produženju važenja Lokacijske dozvole Klasa: UP/I-350-05/24-01/000007, Ur. Broj: 2189-08/02-24-0003 od 20.05.2024. g. koju je izdala Virovitičko-podravska županija, Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko-pravne poslove, Virovitica.

  - POSTOJEĆE STANJE

Na predmetnom području unutar zone obuhvata nema izgrađenog postojećeg sustava navodnjavanja.

  - OPIS ZAHVATA U PROSTORU

Planirani sustav za navodnjavanje Đolta II. faza obuhvaća slijedeće objekte:

- Bušenje bunara/zdenaca B-1, B-2, B-3 i B-4 ukupnog kapaciteta Q=180 l/s i max. visine dizanja H=125 m (predviđena su 4 bunara/zdenca svaki pojedinačnog kapaciteta 45 l/s),

- Crpna stanica Hrastje kapaciteta Q=167 l/s i visine dizanja H=65 m,

- Sabirni bazen Hrastje korisnog volumena 600 m3,

- Polaganje tlačnih cjevovoda od bunara do sabirnog bazena Hrastje. Cjevovodi su promjera DN 225 mm duljine 2.957,50 m,

- Polaganje distribucijske mreže tlačnih cjevovoda promjera DN 200 mm, DN 225 mm, DN 250 mm, DN 280 mm, DN 315 mm i DN 400 mm ukupne duljine 6.167,35 m,

- Izvedba elektroenergetskih kablova uz tlačne cjevovode od bunara do sabirnog bazena Hrastje u dužini 3.360 m.

  - LOKACIJA ZAHVATA U PROSTORU

Planirani zahvat izgradnje sustava navodnjavanja Đolta II. faza planira se na području Virovitičko-podravske županije, Općina Špišić Bukovica, u naseljima Špišić Bukovica i Lozan (slika 1.).

Katastarski se novoprojektirana građevina nalazi u sklopu katastarske općine Špišić Bukovica.

Predmetna građevina sustava javnog navodnjavanja biti će izvedena u koridoru javnih površina, te unutar katastrarskih čestica za koje će se riješiti imovinsko-pravni odnosi.

Za potrebe izrade ovog projekta geodetske podloge izradila je tvrtka Vodoprivredno projektni biro d.d. Zagreb. Izrađen je geodetski snimak predmetnog područja u mjerilu 1:1.000. Osim toga pribavljenje su karte i DOF 1:5.000, te digitalni katastarski plan k.o. Špišić Bukovica.

Lokacija zahvata u prostoru prikazana je na situaciji planiranog zahvata u prostoru na digitalnoj ortofoto karti s preklopom/uklopom službenog katastarskog plana koja je ovjerena u katastru (koja uključuje popis katastarskih čestica te popis vlasnika nekretnina koja se nalaze unutar granice obuhvata ovog projekta), a priložena je u sklopu ove mape. Popis katastraskih čestica po katastarskim općinama prikazan je u nastavku.

Predmetna građevina smještena je na slijedećim česticama u katastarskim općinama:

K.O. ŠPIŠIĆ BUKOVICA, mb:332682

1111/25, 1111/96, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080/1, 1080/2, 1080/3, 1081/1, 1081/2, 1081/3, 1082/1, 1082/2, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089/1, 1090/1, 1091/1, 1109/2, 3599, 1050/3, 1050/1, 1050/2, 1051/1, 1051/2, 1052/1, 1053/2, 1053/1, 1054/1, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1140, 1141/2, 1141/1, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150/2, 1150/1, 1151, 1152/1, 1152/2, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158/1, 1158/2, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1191/1, 1200, 1247/2, 1246/1, 1246/2, 1245/2, 1245/1, 1244, 1243, 1242, 1241, 1240, 1239, 1238, 1237, 1236, 1235, 1234, 1233, 1232, 1231, 1230/2, 1230/1, 1229, 1228, 1227, 1226/2, 1226/1, 1225/3, 1225/2, 1224, 1223, 1255/1, 1255/2, 1254/1, 1254/2, 1253, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975/2, 975/1, 976, 977, 978, 979, 980, 1320, 1321, 1329, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 907, 906, 905, 904, 903, 902, 901, 900, 899, 898, 897, 896, 895, 894, 893, 892, 891, 890, 889, 888, 887/1, 887/2, 886/1, 886/2, 885, 884,

Parcelacijom je za potrebe izgradnje crpne stanice i sabirnog bazena Hrastje formirana katastarska čestica 1247/2 k.o. Špišić Bukovica (nastala cijepanjem katastarske čestice 1247), dok je za potrebe izgradnje trafostanice formirana katastarska čestica 1246/2 k.o. Špišić Bukovica (nastala cijepanjem katastarske čestice 1246).

Slika 1.1.Pregledna situacija obuhvaćenog područja (označeno narančasto)

  - OPIS NAMJENE GRAĐEVINE

Predmetna mreža cjevovoda, bunari te crpna stanica i sabirni bazen Hrastje namjenjeni su navodnjavanju poljoprivrednih površina unutar zone obuhvata na području naselja Špišić Bukovica i Lozan u Općini Špišić Bukovica, Virovitičko-podravska županija.

  - UVJETI ZA OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Cjevovodi se polažu uz poljske puteve, poljoprivrednim površinama te po javnim prometnicama. Na površini (parteru) su vidljivi samo lijevano-željezni poklopci iznad okana, te dio spojnih okana za navodnjavanje. Nakon izvedbe cjevovoda završni slojevi će se dovesti u prvobitno stanje.

Bunari su izvode kao podzemne građevine do razine terena, a nadzemni dio je kontejner u koji se ugrađuje elektro oprema.

Crpna stanica i sabirni bazen Hrastje su dijelom ukupani objekti, a dijelom nadzemni objekti.

  - OBLIK I VELIČINA GRAĐEVNE ČESTICE

Cjevovodi će se smjestiti uz poljske puteve, poljoprivredne površine te po javnim prometnicama. Pozicija u sklopu prometnica i javnim površinama ovisi od rasporeda postojećih instalacija u istima i posebnih uvjeta.

Za projektirane cjevovode i bunare neće se formirati zasebna građevinska čestica već će se imovinsko-pravni poslovi roiješiti ugovaranjem prava služnosti na tom dijelu čestica.

Parcelacijom je za potrebe izgradnje crpne stanice i sabirnog bazena Hrastje formirana katastarska čestica 1247/2 k.o. Špišić Bukovica (nastala cijepanjem katastarske čestice 1247), dok je za potrebe izgradnje trafostanice formirana katastarska čestica 1246/2 k.o. Špišić Bukovica (nastala cijepanjem katastarske čestice 1246).

Pristup bunarima, crpnoj stanici i sabirnom bazenu Hrastje je sa postojećih poljskih putova unutar granica obuhvata.

  - OPIS SMJEŠTAJA GRAĐEVINE

Zahvat u prostoru prikazan je u prilogu 0 ove mape (Situacija obuhvata zahvata u prostoru na službenom digitalnom ortofotu (DOF) s preklopljenim/uklopljenim službenim katastarskim planom ovjerena od tijela nadležnog za državnu izmjeru i katastar nekretnina).

  - UVJETI ZA UREĐENJE GRAĐEVNE ČESTICE

Okoliš građevine održavati urednim i čistim. Nakon izgradnje trase cjevovoda, lokacije bunara, te crpne stanice i sabirnog bazena Hrastje okoliš će se urediti i dovesti u postojeće stanje.

  - NAČIN PRIKLJUČENJA NA PROMETNU POVRŠINU

Građevina SN Đolta II. faza predstavlja samostalnu funkcionalnu cjelinu.

Bunari, crpna stanica i sabirni bazen Hrastje se nalaze na poljoprivrednim površinama te će imati pristup sa postojećih makadamskih puteva.

  - OPIS NAČINA PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Bunari i crpna stanica Hrastje imat NN priključak na postojeću električnu mrežu prema posebnim uvjetima HEP-a i dobivenim EES (vidi mapu 2).

  - UVJETI ZA NESMETANI PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK I RAD OSOBA SMANJENE POKRETLJIVOSTI

Prema Pravilniku o pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN RH 78/13) za predmetnu građevinu prilikom projektiranja i građenja nije potrebno osigurati pristup i kretanje osoba smanjene pokretljivosti.

  - MJERE (NAČIN) SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ I PRIRODU

Kod izvođenja radova, kao i pri završetku istih, potrebno je poštivati sve mjere zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite očuvanja okoliša. Sav otpadni i štetni materijal koji ostaje nakon izvođenja radova mora se u potpunosti prikupiti i odložiti na deponij za zbrinjavanje otpadnog materijala.

Pri izvedbi zemljanih radova nije dozvoljeno unošenje u tlo otpadnih i drugih tvari.

  - PODACI O POKUSNOM RADU I VREMENU TRAJANJA POKUSNOG RADA AKO JE ISTI POTREBAN

Za projektirani sustav navodnjavanja koji čine bunari, spojni, dovodni i tlačni cjevovodi, te crpna stanica i sabirni bazen Hrastje nije predviđen pokusni rad.

  - POSTOJEĆA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Kao podloge za projektiranje ovog Glavnog projekta korištena je sljedeća projekta dokumentacija:

- Sustav navodnjavanja Đolta II. faza, idejno rješenje, Institut IGH d.d. Zagreb, Hidro-expert d.o.o. Rijeka i Sveučilište u Zagrebu Agronomski faklultet, ožujak 2022. godine,

- Elabora zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Sustav navodnjavanja Đolta II. faza, izrađivač elaborata tvrtka Institut IGH d.d. Zagreb iz travnja 2021. godine na osnovu kojeg je dobiveno Rješenje klasa:UP/I-351-03/21-09/156, urbroj:517-05-1-1-21-11 od 20.10.2021. godine koje je izdalo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Sektor za procjenu utjecaja na okoliš,

- ldejni građevinski projekt SUSTAV NAVODNJAVANJA ĐOLTA II. FAZA (Hidro-expert d.o.o. Rijeka, IP-153/20, ožujak 2022. godine, ispravak br. 1 travanj 2022. godine),

- Detaljni vodoistražni radovi za potrebe zahvaćanja podzemne vode za navodnjavanje poljoprivrednih površina na području SN Đolta II. faza u Virovitičko-podravskoj županiji, IDT d.o.o. Osijek, rujan, 2020. godine,

- Sustav navodnjava nja Đolta – II FAZA, Geomehanički elaborat (Geotehnika d.o.o. Zagreb, rujan, 2024. godine),

- Izrada dvije istražno-piezometarske bušotine za projekt sustava navodnjavanja Đolta II faza, Izvješće o izvedenim radovima (Karst d.o.o. za geotehničke radove Zagreb, prosinac 2023. godine).

Ovdje se ističe, da je izrada ovog Glavnog projekta provedena uz uvažavanje osnovnih postavki navedene tehničke dokumentacije.

Korištene su i raspoložive informacije nadležne komunalne tvrtke o stanju infrastrukturnih instalacija i pogonskim karakteristikama, kao i raspoložive topografske, orto - foto, katastarske i druge tehničke podloge.

Za potrebe izrade ovog projekta geodetske podloge izradila je tvrtka Vodoprivredno projektni biro d.d. Zagreb. Izrađen je geodetski snimak predmetnog područja u mjerilu 1:1.000. Osim toga pribavljenje su karte i DOF 1:5.000, te digitalni katastarski plan k.o. Špišić Bukovica.

Rijeka, studeni 2024. god.

GLAVNI PROJEKTANT:

BARIŠA MATKOVIĆ, dipl.ing.građ.

Ovlašteni inženjer građevinarstva G 3506

Elektronički potpis

| Izradio: |  | HIDRO-EXPERT d.o.o. Bujska 5 51 000 Rijeka |
| --- | --- | --- |
| Naziv građevine: |  | SUSTAV NAVODNJAVANJA ĐOLTA II. FAZA |
| Redni broj mape: |  | 1/2 |
| Razina projekta: |  | GLAVNI PROJEKT |
| Strukovna odrednica projekta: |  | GRAĐEVINSKI PROJEKT |
| Zajednička oznaka projekta: |  | HE-GP-244/24 |
| Broj projekta: |  | GP-244/24 |
| - TEHNIČKI OPIS |  |  |
| Mjesto i datum: | Rijeka, studeni 2024. godine |  |

- TEHNIČKI OPIS

- UVOD

Ovaj glavni projekt odnosi se na mapu 1, a sve u sklopu građevine SUSTAV NAVODNJAVANJA ĐOLTA II. FAZA . Glavni projekt izrađen je ju svemu prema Projektnom zadatku Investitora i važećoj Lokacijskoj dozvoli Klasa: UP/I-350-05/22-01/000003, UrBroj:2189-08/02-22-0008 od 27.05.2022. g., pravomoćna od 23.06.2022.g.

Tehnički opis u nastavku odnosi se na građevinske i montažne radove obrađene u sklopu ove mape 1, dok je tehnički opis za elektrotehničkih radova sadržan je u mapi 2.

U ovoj mapi glavnog projekta obuhvaćena je izgradnja sljedećih objekata:

- Bušenje bunara/zdenaca B-1, B-2, B-3 i B-4 ukupnog kapaciteta Q=180 l/s i max. visine dizanja H=125 m (predviđena su 4 bunara/zdenca svaki pojedinačnog kapaciteta 45 l/s),

- Crpna stanica Hrastje kapaciteta Q=167 l/s i visine dizanja H=65 m,

- Sabirni bazen Hrastje korisnog volumena 600 m3,

- Polaganje tlačnih cjevovoda T-1, T-2, T-3 i T-4 od bunara do sabirnog bazena Hrastje. Cjevovodi su od PEHD-a promjera DN 225 mm duljine 2.957,50 m,

- Polaganje distribucijske mreže tlačnih cjevovoda od PEHD-a promjera DN 200 mm, DN 225 mm, DN 250 mm, DN 280 mm i DN 315 mm ukupne duljine 6.159,0 m, te od ductila DN 400 mm ukupne duljine 8,35 m,

- Izvedba elektroenergetskih kablova uz tlačne cjevovode od bunara do sabirnog bazena Hrastje u dužini 3.360 m .

Navedenim projektom predviđena je izgradnja spojnih, tlačnih i distribucijskih cjevovoda i svih pratećih objekata (izgradnja i opremanje crpne stanice, osvajanje i opremanje bunara, izgradnja zasunskih okana, okana muljnih ispusta, odzračnih ventila i mjernih (priključnih) okana za navodnjavanje) neophodnih za pravilno funkcioniranje sustava javnog navodnjavanja na obrađivanom području.

Sustav navodnjavanja predstavlja zasebnu funkcionalnu cjelinu koja funkcionira neovisno od postojećeg sustava vodoopskrbe zahvaćajući vodu iz projektiranih bunarskih bušotina te crpljenjem iste preko sabirnog bazena i crpne stanice distribucijskim cjevovodima do krajnjih korisnika.

Planirani zahvat izgradnje sustava navodnjavanja Đolta II. faza planira se na području Virovitičko-podravske županije, Općina Špišić Bukovica, u naseljima Špišić Bukovica i Lozan (Slika 2.1). Katastarski se novoprojektirana građevina nalazi u sklopu katastarske općine Špišić Bukovica.

Slika 2.1: Geografski položaj projektom obuhvaćenog područja (označeno crveno)

- OPIS TEHNIČKOG RJEŠENJA

- Uvod

Ovim Glavnim projektom daje se tehničko rješenje za ''Sustav navodnjavanja Đolta II. faza'' koja obuhvaća slijedeće objekte:

- Bušenje bunara/zdenaca B-1, B-2, B-3 i B-4 ukupnog kapaciteta Q=180 l/s i max. visine dizanja H=125 m (predviđena su 4 bunara/zdenca svaki pojedinačnog kapaciteta 45 l/s),

- Crpna stanica Hrastje kapaciteta Q=167 l/s i visine dizanja H=65 m,

- Sabirni bazen Hrastje korisnog volumena 600 m3,

- Polaganje tlačnih cjevovoda T-1, T-2, T-3 i T-4 od bunara do sabirnog bazena Hrastje. Cjevovodi su od PEHD-a promjera DN 225 mm duljine 2.957,50 m,

- Polaganje distribucijske mreže tlačnih cjevovoda od PEHD-a promjera DN 200 mm, DN 225 mm, DN 250 mm, DN 280 mm i DN 315 mm ukupne duljine 6.159,0 m, te od ductila DN 400 mm ukupne duljine 8,35 m,

- Izvedba elektroenergetskih kablova uz tlačne cjevovode od bunara do sabirnog bazena Hrastje u dužini 3.360 m .

Koncepcijski se voda za navodnjavanje zahvaća iz podzemlja putem projektiranih bunara (bušotina) koje će se iskopati, opremiti crpkama i ostalom opremom.

Zahvaćena voda iz bunara se putem tlačnih cjevovoda doprema u sabirni bazen u sklopu crpne stanice „Hrastje“. Korisni volumen sabirnog bazena je 600 m3. Na poljoprivrednim površinama predviđena je izgradnja priključnih okana za navodnjavanje na koje se priključuje oprema za navodnjavanje.

- Crpna stanica i sabirni bazen Hrastje

Za potrebe izgradnje crpne stanice i sabirnog bazena Hrastje formirana je nova katastarska čestica 1247/2 k.o. Špišić Bukovica površine 967,53 m2. Novoformirana parcela se ograđuje žičanom ili panelnom ogradom visine 2,0 m koja se postavlja na za to predviđen AB temelj koji se izvodi po granici katastarske čestice. Do crpne stanice se dolazi postojećim makadamskim poljskim putem, a ulaz na parcelu omogućen je kolnim ulazom na koji se postavljaju dvokrilna otklopna vrata širine 4,0 m i pješačkim ulazom s jednokrilnim vratima širine 1,0 m. Prilaz crpnoj stanici i sabirnom bazenu omogućen je pristupnim platoom koji se asfaltira asfaltnom mješavinom BNHS 16 u jednom sloju debljine 6 cm na za to pripremljenu podlogu od tamponskog sloja debljine 20 cm i minimalne zbijenosti Ms= 80 MN/m2.

U sklopu ograđenog dijela parcele, osim crpne stanice i sabirnog bazena, smješteno je i AB podzemno okno za razvod elektrotehničkih instalacija te podzemni tipski uređaj za pročišćavanje otpadnih voda iz crpne stanice. Pristupni plato neposredno ispred ulaza u crpnu stanicu nalazi se na koti +134,80 m n.m. koja je ujedno i kota ulaznog podesta u crpnoj stanici. Unutar ograđenog dijela parcele oko crpne stanice izvodi se betonski ophodnik širine 1,00 m, a sa sjeverne strane asfaltirano proširenje za okretanje vozila.

Crpna stanica Hrastje

Građevina crpne stanice predviđena je kao hidrotehnički objekt u dva nivoa. Na nivou ulaza nalaze se ulazni podesti sa kojih se silazi prema nižem nivou strojarnice, a osim toga na podest na suprotnoj strani od ulaznih vrata postavljaju se elektro ormari. S ulaznog podesta se također pristupa uredskom prostoru i sanitarnom čvoru. Površina uredskog prostora iznosi 12,0 m2, a površina sanitarnog čvora 5,5 m2. Vanjske dimenzije građevine su 16,80 x 7,00 m. Visina nadzemnog dijela građevine do sljemena drvene konstrukcije iznosi cca. 5,02 m. Na sjevernu fasadu se ugrađuju dva ostakljena prozora na otvaranje s pripadajućim griljama s vanjske strane dim. 120x100 cm (dvokrilni prozor) i 60x100 (jednokrilni prozor). Na zapadnu fasadu ugrađuju se dvokrilna ulazna vrata dim. 200x210 cm i dvokrilni ostakljeni prozor s griljama dim. 120x100 cm. Na južnu fasadu ugrađuje se ostakljeni jednokrilni prozor s griljama dim. 60x100 cm. Na istočnu fasadu ugrađuju se dva ostakljena dvokrilna prozora s griljama dim. 120x100 cm i aksijalni ventilator za izmjenu zraka promjera Ø40 cm.

Slika 2.2: Tlocrt projektirane crpne stanice

Objekt se prekriva dvoštrešnim krovom izvedenim od drvene građe i prekrivenim mediteran crijepom. Projektirani nagib krova je 22° koji zadovoljava tehničke karakteristike za postavljanje navedenog pokrova, a odgovara i klimatskoj zoni u kojoj se građevina nalazi. Pristup tavanskom prostoru omogućen je sa ulaznog podesta nadzemnog dijela crpne stanice sklopivim tavanskim stubama, za ugradnju kojih je u pokrovnoj ploči predviđen otvor dim. 80x90 cm.

Između ulaznog podesta i kosog drvenog krovišta izvodi se pokrovna armirano betonska ploča debljine 25 cm. U pokrovnu ploču ugrađuje se staza od IPN 20 profila za ručnu dizalicu nosivosti 2,0 t s lancem za dizanje i pomicanje tereta.

Nadzemni dio objekta izvodi se od betonskih blokova dim. 38x25x23,8. S vanjske strane na ljepilo se postavlja termoizolacija u vidu kamene vune debljine 10 cm, zatim se termizolacija štiti i premazuje dodatnim slojem ljepila u koje se uranja armaturna mrežica za učvršćenje nanesenog sloja ljepila, a njega se premazuje impregniranim pretpremazom na koji se nanosi završni dekorativni sloj. U svrhu postizanja optimalnih radnih uvjeta za osoblje i opremu predviđena je i dobava jednog grijaćeg tijela i jednog industrijskog odvlaživača. Unutar crpne stanice u nadzemnom dijelu nalazi se ulazni podest i podest na koji se postavljaju elektroormari. Iz nadzemnog dijela u podzemni dio silazi se kosim AB stubama do međupodesta na koti 132,68 m n.m. na kojem se nalazi tlačni dio cjevovoda, a sa međupodesta dodatnim krakom kosih stepenica do razine poda strojarnice na koti 131,35 m n.m. Ograda na podestima u razini ulaznog platoa kao i ograda na kosim stubama, visina, širina i dubina gazišta stepenica izvode se sukladno važećoj zakonskoj regulativi koja se odnosi na zaštitu na radu. Svi projektirani podesti izvode se debljine 20 cm. Na rubove podesta postavlja se čelični lim visine 15 cm za zaštitu od pada predmeta s visine. Ograda podesta i kosih stepenica predviđena je od cijevnih profila INOX čelika kvalitete 314. Ograda se sastoji od četiri horizontalne prečke od kojih je gornja Ø48,3 mm, a ostale tri Ø 33,7/3 mm. Na ulaznom podestu se u sklopu ograde ugrađuju dvoja dvokrilna ogradna vrata za unos i spuštanje hidrotehničke opreme. Ukupna širina svijetog prostora pri otvorenim ogradnim vratima iznosi 1,90 m.

Ukopani dio crpne stanice izvodi se kao armirano betonska konstrukcija. Prije izvedbe temeljne ploče potrebno je u građevnu jamu ugraditi zamjenu temeljnog materijala zbog slabo nosivog tla u vidu kamenog drobljenca granulacije 0-64 mm i minimalne zbijenosti Ms= 60 MN/m2. Na tako poravnatom terenu izvodi se sloj podložnog betona u debljini od 10 cm i za 60 cm šire od tlocrtnih dimenzija temeljne ploče. Na podložni beton se postavlja hidroizolacija, a na hidroizolaciju se izvodi temeljna ploča građevine debljine 35 cm. Na temeljnoj ploči se izvode vanjski zidovi građevine koji su debljine 25 cm. S vanjske strane ukopanog dijela na zidove se postavlja hidroizolacija koja se štiti čepastom folijom, a ostatak iskopa zatrpava se probranim materijalom iz iskopa. Od armiranobetonskih elemenata u nivou strojarnice još se izvode i temelji za postavljanje crpnih agregata, stupovi za podupiranje podesta te betonski blokovi za podupiranje cjevovoda. Nivo poda strojarnice nalazi se na koti +131,35 m n.m. Na temeljnu ploču ugrađuje se beton za pad debljine 5-10 cm. Padove u strojarnici potrebno je usmjeriti prema istočnoj strani građevine kako je prikazano u građevinskim nacrtima. U kutu građevine ugrađuje se niša za sakupljanje ocjeđene vode dubine 20 cm, a prekriva se kišnom rešetkom dim. 70x70 cm. Nakon što se u niši sakupi određena količina vode rešetku je moguće maknuti i spustiti prenosnu kanalizacijsku pumpu pomoću koje se nakupljena voda izbacuje iz građevine.

Na podovima temeljne ploče, međupodesta i podestima na ulaznoj razini izvodi se „industrijski pod“. Na zidove nadzemnog dijela ugrađuju se gruba i fina žbuka, a zatim se i podzemni i nadzemni zidovi premazuju bojom otpornom na vlagu.

Svi armirano betonski elementi građevine izvode se betonom klase C30/37 i razreda izloženosti XC2 dok se podložni beton i beton za pad u razini strojarnice izvode mršavim betonom C12/15, XC1.

U crpnu stanicu s istočne strane ulaze usisni cjevovodi (4 kom.). Sva četiri usisna cjevovoda izvode se od duktila, profila Ø300 mm. Unutar crpne stanice na razini strojarnice postavljaju se tri crpna agregata i jedan hidro blok na za njih predviđena betonska postolja. Ugrađuju se tri crpna agregata max. količine dobave od 41 l/s i jedan crpni agregat max. količine dobave 45 l/s. S obzirom da će zahtjevi za vodom u navodnjavanom području ovisiti o broju korisnika i veličini parcela koje se u pojedinom trenutku navodnjavaju, sve pumpe su frekventno regulirane. Ukupni kapacitet crpne stanice je 167 l/s, a visina dizanja iznosi 65 mVs. Voda se zahvaća iz sabirnog bazena pozicioniranog na istočnoj strani crpne stanice. Ova crpna stanica služi postizanju optimalnih tlakova za navodnjavanje.

Na usisnim cjevovodima Ø300 mm prije dotoka na pumpu ugrađuje se kosi filter za zadržavanje lebdećeg nanosa doteklog iz sabirnog bazena, redukcijski komad za smanjenje profila cjevovoda s Ø300 na Ø150 mm, a nakon njega ugrađuje se eliptični zasun s ručnim kolom za zatvaranje dotoka na pumpu. Nakon eliptičnog zasuna i prije ulaza u pumpu ugrađuje se gumeni kompenzator za smanjenje vibracija uzrokovanih radom pumpi. Na ravnom dijelu cjevovoda, a prije kompenzatora postavljeju se sigurnosne vilice za osiguranje pumpi od rada na suho. Na tlačnim stranama redom se ugrađuju gumeni kompenzator, nepovratni ventil, ručni eliptični zasun a na vrhu vertikale odzračno-dozračni ventil profila Ø50 mm.

Pojedinačni cjevovodi tlačnih strana pumpi se na visini od 250 cm od gotove temeljne ploče spajaju u zajednički tlačni cjevovod profila Ø400 mm na koji se, prije izlaska iz građevine crpne stanice, postavljaju elektromagnetski mjerač protoka, eliptični zasuni s ručnim kolom i montažno-demontažni komadi na svakoj strani mjerača protoka. Nakon spojeva svih pojedinačnih tlačnih cjevovoda na zajednički cjevovod izvodi se ogranak Ø100 mm prema tlačnoj posudi za sprječavanje vodnog udara. Tlačni cjevovod se na izlasku iz građevine spaja na spojni cjevovod S-1 od duktila, profila Ø400 mm koji vodi do zasunskog okna ZO-1 iz kojeg se dalje vrši razvod distributivnim cjevovodima. Neposredno prije izlaska iz građevine na tlačni cjevovod se postavlja manometarski sklop čija je uloga prikupljanje informacija o padu tlaka na tlačnoj strani te sukladno tome slanje informacija prema crpnim agregatima za njihovo pokretanje.

Svi predviđeni armaturni i fazonski komadi su od lijevanog željeza atestirani za pitku vodu, a izvođač monterskih radova atestima mora dokazati da dobavljeni komadi zadovoljavaju propisane pravilnike i norme. Cijevni dijelovi opisanog postrojenja izvode se od inox cijevi odgovarajućih profila međusobno spojeni varovima.

Slika 2.3: Projektirana crpna stanica sa sabirnim bazenom

Sabirni bazen

Sabirni bazen se izvodi kao AB objekt na istočnoj strani opisane crpne stanice, većim dijelom kao podzemni, a manjim dijelom kao nadzemni objekt. Projektirani objekt služi za sakupljanje vode iz novoprojektiranih bunara koja se tlačnim cjevovodima T-1, T-2, T-3 i T-4 doprema i privremeno skladišti u sabirnom bazenu prije nego se crpnim agregatima iz crpne stanice i distributivnim cjevovodima dopremi do poljoprivrednih površina predviđenih za navodnjavanje. Osim akumulacijske svrhe bazen ima i ulogu taložnice. S obzirom da je zahvaćena voda “sirova” u projektiranom sabirnom bazenu će se djelomično istaložiti lebdeći nanos iz dopremljene vode. Tlačni cjevovodi ulaze u sabirni bazen na njegovoj južnoj strani, a sam utok u bazen predviđen je na koti za 30 cm višoj od previđene gornje kote vode u bazenu koja je projektirana na +135,0 m n.m. Ukupni volume sabirnog bazena do kote +135,0 m n.m. iznosi 600 m3 uz projektiranu dubinu vode od 2,60 m.

Objekt se izvodi kao AB konstrukcija pravokutnog oblika i tlocrtnih vanjskih dim. 11,60x21,60 m. Prije izvedbe temeljne ploče, ka oi kod crpne stanice, izvodi se zamjena temeljnog materijala zbog slabo nosivog tla u debljini od cca. 150 cm kamenim drobljencem granulacije 0-64 mm i minimalne zbijenosti Ms= 60 MN/m2. Na tako poravnatom terenu izvodi se sloj podložnog betona u debljini od 10 cm i za 60 cm šire od tlocrtnih dimenzija temeljne ploče. Na podložni beton se postavlja hidroizolacija, a na hidroizolaciju se izvodi temeljna ploča građevine debljine 35 cm. Na temeljnoj ploči se izvode vanjski zidovi građevine koji su debljine 30 cm. S vanjske strane ukopanog dijela na zidove se postavlja hidroizolacija koja se štiti čepastom folijom, a ostatak iskopa zatrpava se probranim materijalom iz iskopa.

Po cijeloj duljini zapadne strane sabirnog bazena u dnu se izvodi kanal u koji se postavljaju usisne košare usisnih cjevovda prema crpnoj stanici. Navedeni kanal je za 50 cm dublji od ostatka temeljne ploče. Na temeljnoj ploči, po cijeloj površini se ugrađuje beton za pad, a pad je usmjeren prema usisnom kanalu. Debljina sloja za pad iznosi od 30 – 5 cm.

Na istočnoj strani sabirnog bazena predviđen je preljev na način da se istočni zid izvodi za 15 cm niži od ostala tri zida, a paralelno s njim se s vanjske strane izvodi preljevni kanalkoji višak dotekle vode sprovodi izvan parcele crpne stanice u okolni teren. Preljevni kanal se izvodi kao trapezni AB kanal u dnu širine 30 cm i dubine 40 cm sa stranicama u nagibu 1,5:1. Debljina dna i stranica kanala iznosi 20 cm.

Elektromontažna oprema i potrošnja električne energije – CS Hrastje

Elektrooprema, razvod elektroinstalacija i podaci vezani uz potrošnju električne energije opisani su u sklopu Glavnog projekta elektroinstalacija koji je sastavni dio ovog Glavnog projekta i sadržan je u Mapi 2.

- Bunari B-1, B-2, B-3 i B-4

Lokacije projektiranih bunarskih crpnih stanica predviđene su na lokacijama predviđenim geotehničkim elaboratom. Predviđena izdašnost svakog pojedinog bunara je 45,0 l/s, tj. ukupni kapacitet crpljenja iz sva 4 bunara je 180 l/s, a maksimalna visina dizanja iznosi 125 m. Projektirani bunari/zdenci smješteni su na slijedećim česticama:

- Bunar B-1 na k.č. 962 k.o. Špišić Bukovica

- Bunar B-2 na k.č. 1235 k.o. Špišić Bukovica

- Bunar B-3 na k.č. 899 k.o. Špišić Bukovica

- Bunar B-4 na k.č. 1069 k.o. Špišić Bukovica

Svaki bunar/zdenac sastoji se od podzemnog dijela u kojem se nalazi crpni agregat uronjen u eksploatacijsku cijev građevine nad zdencom. Uz crpku u podzemnom dijelu građevine nalazi se i sonda za kontinuirano mjerenje razine vode u zdencu te dodatne sonde za osiguranje crpki od rada na suho (vidi elektrotehnički projekt). U građevini nad zdencom smješten je cijevni razvod i potrebna cijevna armatura.

Crpke su uronjene na dubini od ~57,10 m ispod površine okolnog terena (na temelju piezometarskih istraživanja). Točna dubina ugradnje crpke bit će definirana nakon izvedbe samih bušotina (položaj filterskog sita), osvajanja zdenca, probnog crpljenja bušotine i točnog definiranja dinamičke razine vode u njima.

Slika 2.4: Primjer građevinskog i montažnog plana projektiranih bunara

Dubina bunara na osnovu projekta: „Izrada dvije istražno-piezometarske bušotine za projekt sustav navodnjavanja Đolta II faza“ kojeg je izradio KARST d.o.o. Zagreb iz prosinca 2023.g. iznosi cca. 95,0 m, a razina podzemne vode je za bunar IBĐ2-1 na 16,25 m te za bunar IBĐ2-2 na 23,0 m ispod površine terena.

Montažna oprema bunara prikazana je na nacrtu 12.2.

Način priključenja na elektroenergetsku mrežu kao i način upravljanja mjerno regulacijskom opremom opisan je u sklopu Elektrotehničkog dijela projekta u Mapi 2.

Kao zaštita montažne i elektro opreme planirana je dobava stambenog kontejnera koji će se montirati iznad samog bunara/zdenca. Kontejner je predviđen bez dna, te sa kukama na sva četiri ruba da se po potrebi može dignuti sa ove pozicije i premjestiti kod izvlačenja i servisiranja pumpe iz bunara.

Planirani kontejner je vanjskih dimenzija 4000x2450x2800 mm (2665 mm unutarnja visina). Ukupna bruto površina kontejnera je 9,8 m2. Na kontejneru su predviđena dvokrilna ulazna vrata svjetlih dimenzija (100+100)x200 cm te na suprotnoj strani jednokrilni prozor svjetlih dimenzija 60x80 cm. Osim toga na krovu kontejnera iznad samog bunara predviđen je otvor svjetlih dimenzija 100x100 cm. Ovaj otvoren je zatvoren, a po potrebi se može otvoriti.

Kontejner se polaže na armirano-betonsku ploču (temeljna ploča) koja se izvodi iznad bunara. Temeljna ploča iznad bunara je tlocrtnih dimenzija 4,00x2,54 m i debljine 30 cm. Ploča se izvodi od armiranog betona klase C30/37 i razreda izloženosti XC4, XD2, XF3, XA1.

Oko armirano betonske ploče bunara se dodatno ugrađuje i betonski ophodnik širine 125 cm.

Prilikom iskopa građevne jame za izvedbu planirane građevine potrebno je ugraditi zamjenski materijal u sloju debljine cca 100 cm. Kao zamjenski materijal ugrađuje se kameni zasip granulacije 0-64 mm bez primjesa zemljanog materijala sa zbijanjem u slojevima tako da završni sloj zadovolji Ms=60 MN/m2 stupanj zbijenosti SZ≥98%. Ispod tampona se ugrađuje geotekstil, a iznad tampona se ugrađuje podložni beton razreda izloženosti C12/15 debljine 10 cm. Između podložnog betona i armirano-betonske konstrukcije temeljne ploče ugrađuje se hidroizolacija.

U temeljnoj ploči predviđen je energetski kanal tloctnih svijetlih dimenzija 130x110x185 cm za prolaz tlačnog cjevovoda iz bunarske crpne stanice. Debljina zida i ploče energetskog kanala (niše) iznosi 25 cm. U razini temeljne ploče energetski kanal se prekriva čeličnom protukliznom rešetkom dimenzija 136x116 cm. Ugrađena rešetka predviđena je da mora biti atestirana za opterećenje od 250 kN odnosno klase D250.

U sklopu opreme bunara predviđeni su cijevi, fazonski komadi i armature odvoda vode, te spoj na tlačni cjevovod. Fazonski komadi i armature unutar bunara su za NP 16 bara. Unutar bunara predviđen je nepovratni ventil, mjerač protoke, te odzračni ventil kao i vatrogasna spojnica za spoj tlačne fleksibilne cijevi prilikom pražnjenja tlačnog cjevovoda.

U svrhu postizanja optimalnih radnih uvjeta za opremu predviđena je i dobava jednog grijaćeg tijela i jednog industrijskog odvlaživača.

Elektromontažna oprema i potrošnja električne energije – CS Hrastje

Unutar bunara je predviđen i elektroormar, a detaljnije o načinu priključenja na elektroenergetsku mrežu, kao i način upravljanja mjerno regulacijskom opremom, razvodu elektroinstalacija i podacima vezanim uz potrošnju električne energije opisani su u sklopu Glavnog projekta elektroinstalacija koji je sastavni dio ovog Glavnog projekta i sadržan je u Mapi 2.

- Cjevovodi

Projekirani sustav navodnjavanja Đolta II. faza sastoji se od četiri bunarske crpne stanice, crpne stanice i sabirnog bazena Hrastje te mreže spojnih, tlačnih i distribucijskih cjevovoda.

Bunarske crpne stanice i crpna stanica Hrastje sa sabirnim bazenom su opisane u prethodnim poglavljima, a u nastavku ovog poglavlja detaljno će se opisati mreža cjevovoda.

Mreža projektiranih cjevovoda se sastoji od spojnog cjevovoda S-1, tlačnih cjevovoda T-1, T-2, T-3 i T-4 te distributivnih cjevovoda V-1, V-2, V-3, V-4 i V-5. Materijali, profili i duljine cjevovoda prikazani su u Tablica 2.1.

Projektirani cjevovodi se spajaju:

- Tlačni cjevovodi se na svom početku spajaju na bunarske crpne stanice, a na kraju se uljevaju u sabirni bazen crpne stanice „Hrastje“ iznad razine projektirane gornje vode bazena

- Usisni cjevovodi predstavljaju spoj sabirnog bazena i crpne stanice „Hrastje“

- Spojni cjevovod S-1  spaja se na crpnu stanicu „Hrastje“ i dovodi vodu do glavnog razvodnog okna ZO-1

- Distributivni cjevovodi V-1, V-4 i V-5 počinju u razvodnom oknu ZO-1 i protežu se do granica navodnjavanog područja

- Distributivni cjevovod V-3 spaja se na cjevovod V-5 u zasunskom oknu ZO-2 i proteže se istočne granice navodnjavanog područja

- Distributivni cjevovod V-2 spaja se na cjevovod V-4 u zasunskom oknu ZO-3 i proteže se sjeverne granice navodnjavanog područja

Uzimajući u obzir konfiguraciju terena, veličinu profila, te prevladavajuća pogonska stanja i uvjete izgradnje, cjevovodi su predviđeni od duktila i PEHD cijevnog materijala koji će spajati putem kolčaka, elektrofuzijske spojnice ili sučeonim varenjem.

Ovim projektom predviđena je izgradnja cjevovoda od PEHD-a promjera DN200, DN225, DN250, DN280 i DN 315 mm ukupne dužine 9.116,50 m i od duktila profila Ø400 mm duljine 8,35 m. U narednoj tablici 2.1. dat je popis svih planiranih cjevovoda po nazivima, metrijalima, profilima i dužinama, dok je u tablici 2.2. dan zbirni pregled po materijalima, profilima i dužinama.

Predviđena je primjena slijedećih cijevnog materijala:

- Spojni i usisni cjevovodi izvoditi će se korištenjem DUKTIL cijevi (nazivnog tlaka PN 40 bara) za opskrbu pitkom vodom proizvedenih prema EN 545:2010 i ISO 4179 s "potvrdom o kvaliteti" DVGW. Vanjska zaštita cijevi: 400 g/m2 cink aluminija prekrivenog slojem epoksi boje sukladno zahtjevima EN 545:2010 i ISO 8179. Spojevi će se izvesti na naglavak s odgovarajućom brtvom od umjetnih masa.

- Mreža cjevovoda za navodnjavanje izvoditi će se korištenjem polietilenskih PEHD PE100 cijevi visoke gustoće (nazivnog tlaka PN 10 bara) za opskrbu pitkom vodom proizvedenih prema HRN EN 12201, ISO 4227, DIN 8074 s "potvrdom o kvaliteti" DVGW. Spojevi će se izvesti korištenjem elektrofuzijskih spojnica ili sučeonim varenjem,

- Fazonski komadi i armature su predviđeni od nodularnog lijeva GGG 40 za radni tlak 10 bara prema HRN EN 545:2010.

Trasa cjevovoda položena većinom po postojećim poljskim putevima , a manjim dijelom po poljoprivrednim površinama. Kod izbora trase cjevovoda vodilo se računa da se što više položi po javnim površinama gdje je moguće lakše rješavanje imovinsko – pravne problematike. Trasa cjevovoda usklađena je sa postojećim instalacijama dobivenim od javnopravnih tijela posebnim uvjetima. Na jednoj dionici se distributivni cjevovod V-4 križa s postojećom županijskom prometnicom ŽC 4006. Na toj je dionici predviđeno bušenje ispod prometnice pri čemu se radna cijev PEHD DN200 mm uvlači u zaštitnu čeličnu cijev profila Ø500 mm. Zaštitna cijev postavlja se na dionici duljine cca. 25,0 m.

U grafičkim prikazima mjerila 1:25.000, 1:5.000 i 1:1.000, ucrtane su trase predmetnih vodoopskrbnih cjevovoda.

Situacijski položaj svakog pojedinog cjevovoda kao i karakteristične pozicije na cjevovodu prikazani su u sklopu nacrtne dokumentacije i nacrta 2. i 3., dok je visinski položaj nivelete u odnosu na postojeći teren i postojeće instalacije prikazan u uzdužnim profilima odnosno u grupi nacrta pod rednim brojem 4.

Dubine polaganja projektiranih cjevovoda u odnosu na postojeće prometnice i postojeće instalacije prikazani su u karakterističnim poprečnim presjecima danim u nacrtnoj dokumentaciji pod rednim brojem 9. dok su karakteristični poprečni prescjeci rova dati u nacrtima pod rednim brojem 10.

Izvođenje cjevovoda se planira najvećim dijelom strojno, osim kod križanja s postojećim instalacijama gdje je ručni iskop nužan i obavezan.

Tablica 2.1: Popis vodoopskrbnih cjevovoda obuhvaćenih projektom

| Naziv cjevovoda | Materijal | Nazivni promjer ØDN (mm) | Duljina L (m) | Ukupna duljina L (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DISTRIBUCIJSKI CJEVOVODI |  |  |  |  |
| V-1 | PEHD | 250 | 865,00 | 865,00 |
| V-2 |  | 250 | 742,00 | 742,00 |
| V-3 |  | 225 | 788,00 | 788,00 |
| V-4 |  | 315 | 757,23 | 2.235,00 |
|  |  | 280 | 787,38 |  |
|  |  | 200 | 690,39 |  |
| V-5 |  | 280 | 1.529,00 | 1.529,00 |
| SPOJNI CJEVOVOD |  |  |  |  |
| S-1 | DUKTIL | 400 | 8,35 | 8,35 |
| TLAČNI CJEVOVOD |  |  |  |  |
| T-1 | PEHD | 225 | 320,65 | 320,65 |
| T-2 |  |  | 450,78 | 450,78 |
| T-3 |  |  | 1.146,35 | 1.146,35 |
| T-4 |  |  | 1.039,72 | 1.039,72 |

Tablica 2.2: Sumarni pregled projektiranih cjevovoda po profilima

| Materijal | Nazivni promjer ØDN (mm) | Duljina L (m) |
| --- | --- | --- |
| DUKTIL | 400 | 8,35 |
| PEHD | 315 | 757,23 |
|  | 280 | 2.316,38 |
|  | 250 | 1.607,00 |
|  | 225 | 3.745,50 |
|  | 200 | 690,39 |
| SVEUKUPNO: |  | 9.124,85 |

Ugradnja cjevovoda

Trase cjevovoda položene su dijelom po postojećim makadamskim putevima te po slobodnom terenu. Detaljan prikaz trase dan je u nacrtima pod rednim brojem 3.

Iskop rova predviđen je sa vertikanim zasjecanjem bočnih stranica sa obveznim razupiranjem rova, minimalne širine rova koja ovisi o profilu cjevovoda i dubini projektirane nivelete.

Tablica 2.3: Širine rova ovisno o profilu cjevovoda i dubini nivelete

Projektom je predviđen iskop uz razupiranje stranica rova i crpljenje vode iz rova (podzmena ili od kiše) tijekom izvođenja radova. Crpljenje je potrebno izvoditi tako da se omogući priprema posteljice sukladno projektu (dno rova mora biti suho). Crpljenje vode iz rova pored toga je vezano uz stavku troškovnika iskopa rova i ponuđenu jediničnu cijenu bez obzira na intenzitet dotoka.

Cjevovod se polaže na pješčanu posteljicu debljine 10 cm. Iznad tjemena cijevi u visini od 30 cm i bočno do bočnih stranica rova stavlja se zaštitna obloga cijevi od pijeska. Iznad sloja pijeska postavit će se signalna traka s metalnim umetkom radi kasnije lakše detekcije trase cjevovoda.

Iznad sloja pijeska rov se zatrpava različitim materijalima ovisno o njegovom situacijskom položaju, i to:

- na makadamskom putu rov se zatrpava do visine tamponskog sloja probranim materijalom iz iskopa sa zbijanjem u slojevima tako da završni sloj zadovolji Ms=40 MN/m2. Na ovaj sloj postavlja se tamponski sloj debljine 30 cm od kamenog kamenog materijala granulacije 0-32 mm bez primjesa zemljanog materijala sa zbijanjem u slojevima tako da završni sloj zadovolji Ms=60 MN/m2,

- na dijelu gdje rov prolazi po slobodnim površinama rov se do posljednjih 20 cm zatrpava probranim materijalom iz iskopa sa zbijanjem u slojevima tako da završni sloj zadovolji Ms=40 MN/m2, dok se posljednjih 20 cm zatrpava probranim materijalom iz iskopa bez primjesa kamenog materijala (zemljani materijal),

Prije zatrpavanja cjevovoda treba izvršiti tlačnu probu i ispitati isti na vodonepropusnost. Cijevi treba osigurati na svim lomovima i zatrpati prije pristupa tlačnoj probi, s time da spojevi cijevi ostanu slobodni. Prije puštanja u uporabu cjevovod se mora dezinficirati i isprati.

U sastavu ovog cjevovoda nema nadzemnih građevina, a kao građevinski objekti na trasi pojavljuju se vodovodna okna i usidrenja lomova. Usidrenje lomova izvodi se u betonu klase C16/20, C20/25 i C30/35. Usidrenje se izvodi tako da unutrašnja strana fazonskog komada, kao i prirubnica ostanu slobodne.

Prije početka izvođenja radova, izvođač je dužan pozvati predstavnike svih nadležnih komunalnih poduzeća i operatera radi određivanja točnog položaja i dubine svih instalacija na licu mjesta. Ukoliko ovim projektom nije prikazana pojedina podzemna instalacija, a na istu se naiđe tokom izvođenja radova, o tome treba obavijestiti nadležno poduzeće. Ukoliko se na licu mjesta ustanovi da se trasa vodovoda i postojećih instalacija preklapaju na način da nije moguće zadovoljiti minimalne uvjete iz važećih tehničkih propisa, trasa projektiranog vodovoda može se uz suglasnost investitora i nadzornog inženjera izmjestiti radi ostvarivanja minimalnih propisanih udaljenosti.

Investitor je tijekom gradnje u obvezi osiguranja stalnog nadzora od strane svih javnopravnih tijela koji su to tražili u posebnim uvjetima.

- Spoj na postojeći cjevovod

Projektirana građevina vodoopskrbnih cjevovoda ne spaja se na postojeći vodoopskrbni sustav već predstavlja zasebnu funkcionalnu cjelinu te za potrebe navodnjavanja voda se zahvaća podzemno putem projektiranih bunara i bunarskih crpki.

- Vodovodna okna

Vodovodna okna postavljaju se na mjestima vodovodnih ogranaka i lokacijama sekcijskih zasuna, odzračno-dozračnih ventila i muljnih ispusta. Izvode se od armiranog betona razreda tlačne čvrstoće C30/37, razreda izloženosti XC2, sve prema pripadnim nacrtima broj 15. i stavkama troškovnika. Okna je potrebno izvesti vodoonepropusnim betonima uz dodatke aditiva. U posebnoj stavci troškovnika uključen je potreban iskop proširenja rova za izvedbu zasunskih i priključnih okana.

Temeljna i pokrovna ploča okna izvode se debljine 20 cm dok su zidovi debljine 25 cm. Za silaženje u okno u pokrovnu ploču je ugrađen lijevano željezni kvadratni poklopac svijetlog otvora 80x80 s kvadratnim okvirom i poklopcem ili 60x60 cm s kvadratnim okvirom i okruglim poklopcem. S obzirom da se okno nalazi neposredno uz županijske ceste predviđena je ugradnja poklopaca nosivosti prema HRN-124 D250 odnosno 250 kN. Također, za silazak u okno predviđena je ugradnja tipskih penjalica od lijevanog željeza na razmaku od 30 cm. Penjalice treba minizirati i dvostruko oličiti uljenom bojom.

Zbog moguućnosti punjenja okna vodom uslijed pražnjenja cjevovoda (kod popravaka ili curenja) u zasunskim oknima predviđena je izvedba udubljenja u temeljnoj ploči u koje se ugrađuje prijenosna muljna pumpa i pomoću nje izbacuje nakupljena voda.

U slijedećoj tablici dat je broj okana po tipu. Ukupno je predviđeno 12 okana na projektiranom sustavu.

Tablica 2.4: Broj okana po tipu

Korištenje fazonskih komada i armatura proizlazi iz zastupljene geometrije cjevovoda i predviđenih posebnih objekata, sve za nazivni tlak do 10 bara. Obuhvaća zaporne, regulacijske i odzračne ventile. Obzirom na pogonske uvjete i važnost, sva oprema pa tako i armatura cjevovoda mora imati visoku pouzdanost i operativnu raspoloživost te pogodnost održavanja, što će rezultirati visokom efektivnosti i raspoloživosti cjelokupnog sustava.

Predviđeno je korištenje armatura za vodoopskrbu koji se ugrađuju u objekte (zasunska okna/komore), izrađeni su od nodularnog lijeva (GGG 40 i 50) prema HRN EN 1171 i HRN EN 593 za nazivni tlak PN 10 bara.

Sve armature trebaju imati antikorozivnu zaštitu slojem epoksidne smole min. debljine 250 μm. Armature moraju odgovarati normama HRN EN 1074, DIN 3230 za pitku vodu i biti izvedene za prirubnički spoj za radni tlak PN 10 prema HRN EN 1092-2, ispitane i usuglašene za ventile prema HRN EN 12266.

Ugradne duljine armatura za trebaju biti prema DIN 3202. Izvedba armatura treba biti prema ISO 5752. Ugradne dimenzije cijevnih armatura trebaju biti u okviru odstupanja definiranih normom EN 558-1.

Predviđeno je korištenje fazonski komada za vodoopskrbu koji se ugrađuju u objekte (zasunska okna), izrađeni su od nodularnog lijeva (GGG 40 i 50) prema HRN EN 545:2010 za nazivni tlak PN 10 bara. Svi fazonski komadi trebaju imati antikorozivnu zaštitu iznutra i izvana epoxy (unutarnja: EP prah DIN 3476, vanjska: EP prah DIN 30677-2 i prema RAL-GZ 662, odnosno plastifikacija u debljini min 250 mikrona).

Fazonski komadi moraju imati:

- naglavak s utičnim spojem tip TYTON prema DIN 28603 sa brtvom od EPDM prirubnice PN 16 za spoj po DIN EN 1092-2,

- gumena brtva s prokronskim prstenom za pitku vodu, za radni tlak 10 bara, prema EN 1514-1 ili slično DIN 2690. Obavezno stezanje s moment ključem prema preporuci proizvođača,

- prokronski vijak odgovarajućih dimenzija po DIN EN 24016 s maticom po DIN EN 24034 s podloškom.

Specifikacija zasunskih okana, ovisno o funkciji okna, dana je u narednim tablicama.

Tablica 2.5: Specifikacija zasunskih okana

Na konveksnim dijelovima vodoopskrbne mreže, kao i na najvišim točkama završetka cjevovoda, predviđena je upotreba automatskih odzračno – dozračnih garnitura putem kojih će se ispuštati ili upuštati zrak u cjevovod prilikom punjenja ili pražnjenja cjevovoda. Specifikacija okana odzračno-dozračnih ventila dana je u slijedećoj tablici.

Tablica 2.6: Specifikacija okana odzračno-dozračnih ventila

Na cjevovodima u najnižim točkama su predviđeni muljni ispusti. Muljni ispusti su predviđeni na najpogodnijim mjestima radi ispuštanja vode. Odvojni krak muljnih ispusta opskrbljen je zasunom i na kraju je predviđena žablja zaklopka. Specifikacija muljnih ispusta dana je u slijedećoj tablici.

Tablica 2.7: Specifikacija okana muljnih ispusta

Na pozicijama spoja krajnjih korisnika na projektirani sustav navodnjavanja izvode se priključna okna za navodnjavanje. Predviđena je izvedba dva tipa okna koji se međusobno razlikuju po tome dali je projektirano okno samo priključno ili se uz priključke u njega se unutar njega ugrađuje i muljni ispust. Sva okna za priključivanje se planiraju postaviti nadzemno s mogućnošću priključka na dvije strane.

- Priključna okna za navodnjavanje

Na trasi distribucijskog sustava predviđena su okna za priključenje budućih korisnika. Priključna okna smještena su izvan putne mreže, ali uz sami rub radi lakšeg pristupa. Od priključnih okana dalje se trasiraju priključci opreme za navodnjavanje u vlasništvu budućih korisnika.

Mjerenje distribuiranih količina vode za navodnjavanje vršit će se preko mjerača protoka ugrađenih u priključna okna za svaku grupu korisnika. Kontrola isporučenih količina vode provodit će se prema mjerenjima na vodomjeru ugrađenom uz objekt crpne stanice.

U sklopu ovog projekta predviđena je ugradnja 69 priključnih okana i to raspoređeno po cjevopvodima:

- Cjevovod V-1: 	12 komada

- Cjevovod V-2: 	10 komada

- Cjevovod V-3: 	10 komada

- Cjevovod V-4: 	24 komada

- Cjevovod V-5: 	13 komada

Detaljan popis okana za navodnjavanje kao i detalj okna dat će se u sklopu izvedbenog projekta.

Slika 2.5: Karakteristični detalj priključnog okna

- Protupožarna zaštita (Nadzemni hidranti)

Prema Zakonu o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22) i Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje od požara (NN 08/06) s obzirom da se ovdje radi o cjevovodima sustava za navodnjavanje na istima nisu predviđeni hidranti za protupožarnu zaštitu. U sklopu crpne stanice i bunara ugradit će se protupožarni aparati.

- Hidraulički parametri

Svi mjerodavni hidraulički parametri dimenzioniranja cjevovoda obavljeni su u tehničkom dijelu ovog projekta u poglavlju 3. Hidraulički proračun.

- Sidrenja cjevovoda

S obzirom da se projektirani cjevovodi izvode od PEHD cijevi spojenih sučeonim varenjem ili elektrofuzijskim spojnicama koje predstavljaju neraskidivi spoj sidrenja cjevovoda na lomnim točkama nisu potrebna te sukladno tome nisu ni predviđena projektom.

Na krajevima dionica tlačnih proba izvest će se sidreni blokovi od betona C20/25, za razupiranje cjevovoda kod vršenja tlačne probe. Usidrenja treba izvesti prije početka tlačne probe, u svemu prema projektu i uputama nadzornog inženjera.

- POSTOJEĆE INSTALACIJE I KRIŽANJA CJEVOVODA

- Postojeće instalacije

Trase postojećih instalacija na projektom obrađivanom području dobivene su u sklopu zatraženih posebnih uvjeta te kao takve uvažene i ucrtane u situacijske prikaze pod rednim brojem 3., te označene na uzdužnim profilima na nacrtima pod rednim brojem 7. i 8.

Točan položaj i dubinu postojećih instalacija odrediti zajedno s nadležnim distributerom iskopom probnih rovova ručnim alatima.

Izvođač je dužan pridržavati se svih posebnih uvjeta nadležnih komunalnih poduzeća.

Geodetskom izmjerom potrebno je provjeriti usklađenost visinskih odnosa (kote terena, dna post. cijevi) s projektiranim elementima, te iste uskladiti prije izvođenja.Iskop, osiguranje građevne jame od urušavanja i crpljenje podzemne vode tijekom izvođenja osigurat će izvođač radova ovisno o njegovoj opremljenosti i vlastitoj tehnologiji izvođenja, uvažavajući pri tome pravila struke i pravila zaštite na radu.

Svi ugrađeni materijali moraju zadovoljavati važeće propise – standarde i norme definirane Programom kontrole i osiguranja kakvoće (vidi poglavlje 5). Ugradba će se provesti u skladu s detaljno opisanim fazama radova danih u okviru troškovnika, uvažavajući pri tome pravila struke.

- Križanje cjevovoda s prometnicama

Križanja s prometnicama potrebno je izvesti u skladu s dobivenim posebnim uvjetima nadležnih tvrtki. Cijevovod V-4 se na jednoj dionici križa s postojećom županijskom cestom ŽC 4006.

Radovi se izvode bušenjem ispod trupa prometnice i montažom radne cijevi u zaštitnu cijev duljine cca 25,0 m, sve u skladu sa posebnim uvjetima. Radovi su detaljno su opisani u sklopu ovog Tehničkog opisa te u sklopu nacrtne dokumentacije u detaljima pod rednim brojem 6. i 16.

- Križanje s postojećim instalacijama

Elektro instalacije

Približna trasa VN i NN vodova dana je u uvjetima nadležnih institucija i prilikom projektiranja uzeta u obzir i ucrtana na situacijskim prikazima. Prije izvođenja radova na terenu treba s nadležnim predstavnicima vlasnika tih instalacija utvrditi i obilježiti točna mjesta križanja i paralelnog vođenja s instalacijama. Na tim mjestima je neophodno pažljivo ručno otkopati postojeće instalacije te ih zaštititi i po potrebi učvrstiti pri postavljanju projektiranih cjevovoda.

Trasa je postavljena tako da ne ugrožava buduće i postojeće instalacije koje presjeca tijekom izgradnje i uporabe, a također niti kod održavanja. Svi radovi biti će izvedeni sukladno važećim tehničkim propisima o paralelnom vođenju i križanju s podzemnim instalacijama.

Izvedba križanja s VN i NN vodovima projektirana je uz poštivanje pravila struke i sukladno Biltenu HEP-a br. 130, čl. 3.7. Pri paralelnom vođenju projektiranih cjevovoda s postojećim elektro instalacijama poštivan je međusobni horizontalni razmak od min. 150 cm, dok je kod križanja s istim instalacijama poštivan vertikalni razmak od min. 30 cm između tjemena vodovodne cijevi i nivelete elektro kabela. S obzirom da od nadležnih službi u fazi projektiranja nismo dobili podatak o visinskom položaju navedenih instalacija za potrebe projektiranja pretpostavljena je dubina ugradnje od 80 cm ispod razine terena.

Iskop rova u blizini postojećih instalacija treba izvoditi ručno, uz pojačan oprez da ne bi došlo do oštećenja post. instalacija. Posebnu pažnju treba posvetiti prilikom izvođenja vodovodnih objekata (okna, hidranti, itd.), te je potrebno instalacije zaštititi uvlačenjem u cijevi postavljene u betonskom bloku. Za vrijeme izvođenja radova na cjevovodima, a u blizini postojećih instalacija, obavezno je prisustvo nadzornog inženjera i ovlaštenog osoblja HEP-a.

Situacijski položaj trase cjevovoda u odnosu na postojeće elektro instalacije moguće je pregledati u situacijskim nacrtima u grupi nacrta pod rednim brojem 3., a podatke o vrijednostima horizontalnih i vertikalnih razmaka u uzdužnim profilima pod rednim brojem 7. i 8. te detalju pod rednim brojem 18.

EK instalacije

Trasa postojećih EK instalacija dana je u sklopu izdanih uvjeta nadležnih institucija i prilikom projektiranja uzeta u obzir i ucrtana na situacijskim prikazima. Prije izvođenja radova na terenu treba s nadležnim predstavnicima vlasnika tih instalacija utvrditi i obilježiti točna mjesta križanja i paralelnog vođenja s instalacijama. Na tim mjestima je neophodno pažljivo ručno otkopati postojeće instalacije te ih zaštititi i po potrebi učvrstiti pri postavljanju projektiranih cjevovoda.

Trasa je postavljena tako da ne ugrožava buduće i postojeće instalacije koje presjeca tijekom izgradnje i uporabe, a također niti kod održavanja. Svi radovi biti će izvedeni sukladno važećim tehničkim propisima o paralelnom vođenju i križanju s podzemnim instalacijama.

Izvedba križanja s EK instalacijama projektirana je uz poštivanje pravila struke i sukladno Pravilniku o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (N.N. 42/09, 39/11 i 75/13) i Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71114). Pri paralelnom vođenju projektiranih cjevovoda s postojećim EK instalacijama poštivan je međusobni horizontalni razmak od min. 150 cm, dok je kod križanja s istim instalacijama poštivan vertikalni razmak od min. 30 cm između tjemena vodovodne cijevi i nivelete elektro kabela. S obzirom da od nadležnih službi u fazi projektiranja nismo dobili podatak o visinskom položaju navedenih instalacija za potrebe projektiranja pretpostavljena je dubina ugradnje od 80 cm ispod razine terena.

Iskop rova u blizini postojećih instalacija treba izvoditi ručno, uz pojačan oprez da ne bi došlo do oštećenja. Posebnu pažnju treba posvetiti prilikom izvođenja vodovodnih objekata (okna, hidranti, itd.), te je potrebno instalacije zaštititi uvlačenjem u cijevi postavljene u betonskom bloku. Za vrijeme izvođenja radova na cjevovodima, a u blizini postojećih instalacija, obavezno je prisustvo nadzornog inženjera i ovlaštenog osoblja.

Na projektom obuhvaćenom području nema postojeće EK instalacije..

POSEBNA NAPOMENA: Sve visine i duljine provjeriti prije izvođenja radova.

- Križanje cjevovoda sa vodotocima

Na projektom obrađivanom području pojavljuje se jedno križanje cjevovoda V-4 s postojećim kanalom Đolta. Križanje je izvedeno prema dobivenim posebnim uvjetima Hrvatskih voda na način da će se isto izvesti bušenjem pod kutem većim od traženih 60º i na dubini takovoj da je zadovoljen uvjet vertikalnog razmaka tjemena zaštitne cijevi i nivelete zacjevljenog dijela kanala Đolta koji iznosi traženih 1,0 m. Detaljan opis i prikaz usvojenog tehničkog rješenja križanja dan je u nacrtima br. 6. i 16.

- TLAČNA PROBA

Položeni cjevovod treba ispitati na nepropusnost i čvrstoću spojeva, tj. provesti tlačnu probu, sve sa ciljem provjere izvedbe cijevi, fazonskih komada, armatura, spojeva, uporišta, odnosno, sustava u cjelini.

Tlačna proba provodi se prema odredbama norme HRN EN 805. U normi se daju minimalni uvjeti u pogledu trajanja tlačne probe, ispitnog tlaka, postupka i dr.

Ispitivanje na vodonepropusnost mora izvršiti za to akreditirana pravna osoba od DZNM-a prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007, te se mora sastaviti terenski zapisnik koji svojim potpisom potvrđuje izvoditelj i nadzorni inženjer investitora.

Cjevovod se ispituje u cjelosti ili podijeljen na odsječke. Nakon provedene montaže određene dionice cjevovoda i djelomičnog zatrpavanja (s 0,5 m nadsloja), tako da svi spojevi budu slobodni i pristupačni, te osigurani od pomicanja (uporišta), provodi se tlačna proba. Kao prvo, provodi se punjenje dionice vodom i odzračivanje cjevovoda.

Ispitni tlak definira se ovisno o veličini predviđenog pogonskog tlaka s određenim uvećanjem koje uvažava mogućnost pojave vodnog udara.

Postupak tlačne probe može se provesti u tri koraka:

- predproba (radi stabilizacija odsječka, zasićenje materijala, povećanje obujma elastičnih cijevi),

- ispitivanje pada tlaka, (radi provjere odzračenosti odsječka),

- glavna tlačna proba.

Glavna tlačna proba provodi se:

- postupkom gubitaka vode (dva načina: mjerenje docrpljene količine vode, mjerenje ispuštene količine vode),

- postupkom gubitaka tlaka, (uspostavi se ispitni tlak, koji se održava 1 sat ili duže, mjeri se pad tlaka u funkciji vremena, dozvoljene vrijednosti pada tlaka ovisno o cjevnom materijalu),

- alternativnim postupkom (za visokoelastične cijevi, postupak objedinjuje predprobu s fazama opuštanja i mirovanja, ispitivanje pada tlaka i glavnu probu).

Ako gubitak gubitaka vode ili tlaka prekoračuje propisane vrijednosti, ili se utvrde druge nepravilnosti (promjena položaja, oštećenja cjevovoda, spojeva  i dr.), tlačna proba se prekida, te se mora pristupiti sanaciji ispitne dionice.

Provedbu tlačne probe treba popratiti odgovarajućom dokumentacijom, koja sadrži opis postupka i rezultate ispitivanja.

Max. radni tlak u cjevovodu je 8,0 bara.

- ISPIRANJE I DEZINFEKCIJA CJEVOVODA

Nakon dovršenja vodovodne mreže provodi se:

- Pranje-ispiranje-dezinfekcija cjevovoda

Ispiranje se provodi pitkom vodom, i to preko nadzemnih hidranata po principu odozgo – nadolje. Postupak ispiranja ovisno o izgrađenosti mreže određuje nadzorni inženjer.

Pražnjenje cjevovoda mora biti osigurano tako da ne uzrokuje nastanak štete, i u principu se odvodi korištenjem vatrogasnih crijeva do obližnjih uličnih slivnika, odnosno, do javne kanalizacije, prema lokalnim prilikama.

Minimalna količina vode dionice koja se ispire iznosi 3-5 struki volumen dionice za cjevovode do 150 mm odnosno 2-3 struki volumen dionice za cjevovode veće od 150 mm.

- Dezinfekcija.

Sredstvo za dezinfekciju propisuje Služba sanitarne kontrole vode na predmetnom vodoopskrbnom sustavu u suradnji sa sanitarnom inspekcijom administrativne jedinice.

Radovi dezinfekcije provode se isključivo pod rukovodstvom kvalificiranog i ovlaštenog predstavnika nadležnog komunalnog poduzeća.

Smatra se da je dovoljna koncetracija klora od 30 – 50 mg/l koja ostaje u kontaktu 3 -12 sati. Veće doze klora koriste kada je potrebno skratiti vrijeme dezinfekcije, no vrijeme dezinfekcije mora biti minimalno 30 - 60 minuta. Dodavanje klora provesti kroz početni hidrant. Ispuštanje klora na najnizvodnijem mjestu, vrši se tako dugo dok se klor osjeti, s tim da dijelovi mreže koji se ne dezinficiraju moraju biti pouzdano odvojeni. Prihvat klorne vode na ispustu mora se također osigurati, kako bi se izbjegle štetne posljedice.

Odgovorni rukovoditelj sanitarne službe mora osiguravati zaštitu radnika koji obavljaju radove dezinfekcije, jer se radi o sredstvu opasnom po zdravlje ljudi.

O izvršenom kloriranju vodi se zapisnik koji ovjerava osoba pod čijom je kontrolom provedena dezinfekcija novoizgrađenih dionica vodovoda.

Na kraju postupka dezinfekcije cjevovod se mora isprati količinom pitke vode koja je barem tri (3) puta veća od volumena cjevovoda pri čemu se ispuštenu otopinu mora u svakom slučaju obraditi (neutralizirati). Cjevovod se smije pustiti u rad tek nakon što se temeljem odgovarajućih rezultata ispitivanja nedvojbeno utvrdi mikrobiološka ispravnost vode kao i to da su sadržaji kemijskih sastojaka u vodi unutar graničnih vrijednosti propisanih uredbom o kakvoći vode za piće.

Poslije dezinfekcije uzima se potreban broj uzoraka vode za analizu koja će potvrditi njen uspjeh odnosno neuspjeh od čega će zavisiti davanje odobrenja za uporabu vode od strane sanitarne službe. U slučaju neuspjeha postupak se mora ponoviti. Ispitivanje vode  prema Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) vrši institucija registrirana za tu djelatnost.

NAPOMENA: Radove na dezinfekciji mogu izvesti samo ovlaštene i kvalificirane osobe. Ispitivanje vode prema Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23). vrši institucija registrirana za tu djelatnost.

- REGULACIJA PROMETA TIJEKOM IZVEDBE

Posebnim uvjetima Županijske uprave za ceste zatražena je izrada elaborata privremene regulacije prometa, ali on nije izrađen iz razloga jer u ovom trenutku nije moguće znati stvarnu dinamiku izvođenja radova koja će prvenstveno ovisi o Izvođaču i njegovim kapacitetima, te rokovima izgradnje.

Projektom je predviđeno (tj. troškovnikom) da je to obveza Izvođača radova prije samog početka izvođenja. Izvođač je obvezan u skladu sa svojom predviđenom dinamikom i u skladu sa Pravilnikom o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste (NN br. 140/13) i Pravilniku o privremenoj regulaciji prometa i označavanja te osiguranja radova na cestama (NN br. 92/19) izraditi elaborat privremene regulacije prometa te ishoditi sve potrebne suglasnosti na izrađenu dokumentaciju od nadležnih poduzeća koja gospodare pojedinom prometnicom (Županijska uprava za ceste, Jedinica lokalne samouprave, MUP i dr.). Projektom je predviđena izrada jednog (1) elaborata privremene regulacije prometa i to za županijske ceste.

- PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE I UVJETI ZA NJEZINO ODRŽAVANJE

Projektirani vijek uporabe građevine

Proračunski vijek uporabe građevine koja je predmetom ovog projekta je:

- Za konstruktivni dio građevine	50 godina

- Za obloge (žbuke, premazi i sl.) 	do 25 godina

- Za cijevnu i fazonsku opremu	do 25 godina

- Za bravarsku i ostalu opremu	do 15 godina

Održavanje građevine

Tijekom projektiranog vijeka uporabe predviđene su mjere koje uključuju redovito održavanje građevine (čišćenje od mulja i taloga, popravci oštećenih dijelova, redovita zamjena dijelova koji se troše prema uputama proizvođača, i sl.).

Nakon izgradnje građevine, tehničkog pregleda i puštanja u redovito korištenje, održavanje vodovodnog sustava i objekata u njima, spada pod nadležnost i redovitu djelatnost komunalnog društva. Komunalno društvo je nadležno za održavanje građevina u vodoopskrbnom sustavu do krajnjih korisnika.

Komunalno društvo sukladno zakonskim odredbama i tehničkim propisima ima Pravilnike o radu i održavanju vodovodnog sustava, koji se temelje na općim postavkama, i na specifičnim postavkama ovisno o konkretnim objektima i opremi kojom raspolaže.

Pravilnik za svaku građevinu, objekt i dio vodovodnog  sustava, propisuje plan redovitog održavanja, određuje vremenski interval za redovite preglede i održavanje, određuje način pregleda i kontrolu svih ključnih dijelova.

Komunalno društvo mora imati i Plan provedbenih mjera u slučaju iznenadnog zagađenja vode i Operativni plan sustava, u kojima su propisane sve dodatne mjere za održavanje vodovodnog sustava u trajno ispravnom stanju.

Održavanje građevine obuhvaća preglede i same radove na održavanju. Pregledi se dijele na redovite, opće, glavne i posebne, a održavanje obuhvaća stalne, periodične i radove prema potrebi.

- Tekući (redoviti) pregledi provode se u sklopu redovitog rada i održavanje uređaja. Sastoje se u uočavanju oštećenja ili nedostataka koji utječu na mogućnost normalne uporabe i funkcioniranja cjelokupnog sustava. Cilj ovih pregleda je uočavanje nastalih promjena i oštećenja o kojima ovisi sigurnost i ispravnost funkcioniranja građevine. Intervencija obuhvaća obavještavanje nadležne osobe o nastalim oštećenjima.

- Opći pregled provodi se u razmacima ne dužim od 2 godine. Provodi ga stručno osoblje pod nadzorom iskusnog inženjera. Obuhvaća vizualni pregled građevine i ispitivanja funkcionalnosti i rada pojedinih dijelova ugrađene opreme.

Cilj općeg pregleda je utvrđivanje postojanja oštećenja koja mogu utjecati na nosivost i uporabljivost građevine, kao i na funkcionalnost ugrađene opreme. U okviru općeg pregleda obavezno se moraju utvrditi zahvati koji su neophodni na otklanjanju uočenih nedostatataka, kao i oni koje treba provesti do slijedećeg pregleda.

Ukoliko postoji osjetljivost građevine i sastavnih dijelova na uočene utjecaje, potrebno je definirati uzroke i njihovo otklanjanje kako bi se rad cjelokupnog sustava doveo u odgovarajuće stanje. O izvršenom pregledu potrebno je izraditi pismeni izvještaj koji se pohranjuje u arhivi vlasnika građevine, te u arhivi službe koja je zadužena za održavanje.

- Glavni pregled provodi se u razmjerima od najviše 6 godina. Pregled provodi stručno osposobljeno osoblje pod nadzorom voditelja – iskusnog inženjera. Cilj glavnog pregleda je prikupljanje podataka o ukupnom stanju građevine, pojedinih dijelova građevine i ugrađene opreme, te izrada preporuka za nastavak rada građevine, definiranje mogućih ograničenja uporabe do otklanjanja nedostataka i sl. Izvještaj o glavnom pregledu sadrži sve stavke kao i izvještaj o općem pregledu.

- Posebni (detaljni) pregled provodi se ako je tijekom općeg ili glavnog pregleda uočeno značajnije oštećenje ili odstupanje od funkcioniranja sustava. Uočeni nedostatak potrebno je detaljno analizirati od strane osposobljene osobe ili društva, te je na osnovu datog izvještaja potrebno izvršiti otklanjanje nedostataka.

- Stalno (kontinuirano) održavanje obuhvaća odvoz otpada, čišćenje površina i opreme, te ostale radnje na održavanju opreme.

- Periodično održavanje obuhvaća potrebne zahvate na uređenju i popravcima građevine i ugrađene opreme. Stalno i periodično održavanje treba biti usklađeno posebno i sa uputama za rad i održavanje opreme i uređaja, kojeg definira dobavljač opreme, a u sklopu kojeg su definirani uvjeti rukovanja i održavanja, potrebna servisiranja, izmjena dijelova nakon određenih sati rada i sl.

- Prema potrebi se provode popravci nastalih oštećenja, izmjena dotrajalih dijelova i ostali slični zahvati.

- POSEBNI UVJETI TIJELA I OSOBA ODREĐENIH PREMA LOKACIJSKOJ DOZVOLI

U ovom poglavlju zbog preglednosti dat će se kratak opis primjenjenih zahtjeva iz posebnih uvjeta dobivenih od javnopravnih tijela.

HEP

Tehničko rješenje križanja i paralelnog vođenja cjevovoda s postojećim instalacijama u vlasništvu HEP-a detaljno je opisano u sklopu ovog Tehničkog opisa pod križanjim s postojećim instalacijama.

Na situacijama nacrt br. 3 dana je situacija postojećeg stanja elektroenergetskog sustava na predmetnom području, a u nacrtu 18. dan je detalj križanja i paralelnog vođenja vodovodnog cjevovoda s elektroenergetskim i EK kabelom.

Troškovnički će se u sklopu ovog projekta obraditi radovi prilkom izgradnje građevine:

- Označavanje postojećih instalacija od strane HEP-a,

- Izvođenje radova u blizini postojećih instalacija uz nadzor i koordinaciju predstavnika HEP-a.

Pri projektiranju poštivani su minimalni razmaci pri križanju ili paralelnom vođenju s postojećim elektro instalacijama, sve prema Tehničkim uvjetima za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV (Bilten HEP-a br. 130, čl. 3.7.) i ,,Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1kV do 400 kV", te iz granske norme Direkcije za distribuciju Hrvatske elektroprivrede, oznake N.020.07 kl.br. 4.06/92 ,,Tehnički uvjeti i upute za izgradnju NN mreže sa samonosivim kabelskim snopom".

Uvjeti priključenja projektirane građevine na elektroenergetsku mrežu određeni su sukladno dobivenim EES koje su sastavni dio ovog projekta, posebno obrazloženi u Elektrotehničkom dijelu projekta.

Detalj križanja i paralelnog vođenja cjevovoda s postojećim elektro instalacijama prikazan je u nacrtu br. 18.

MUP

Prilikom izrade projektne dokumentacije primijenjeni su propisi u domeni zaštite od požara tj. Zakon o zašti od požara (NN br. 92/10, 114/22), te Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN br. 08/06). S obzirom da se ovdje radi o cjevovodima na sustavu navodnjavanja na njima nisu predviđeni hidranti. U sklopu crpne stanice, te bunara predviđeni su protupožarni aparati.

U poglavlju 6. Prikaz primijenjenih mjera zaštite od požara, detaljno su opisani postupci pri projektiranju, ugradnji, a kasnije korištenju predmetne hidrantske mreže.

Virkom d.o.

Križanje s postojećim spojnim cjevovodom Lozan – Vukosavljevica (PEHD, DN180 mm) odrađeno je prema dobivenim posebnim uvjetima prema Kojima je uvjetovan kut križanja od 90º i minimalni vertikalni razmak od min. 50 cm. Križanje se prema projektu izvodi bušenjem ispod postojećeg cjevovoda, a detaljni prikaz metodologije izvedbe križanja dan je u nacrtima br. 6., 9. i 17.

Državni inspektorat - Sanitarna inspekcija

Nema posebnih uvjeta.

Županijska uprava za ceste

U skladu s dobivenim posebnim uvjetima križanje s postojećom županijskom cestom ŽC 4006 odrađeno je je na način da je kut križanja približno 90º uz minimalni vertikalni razmak od min. 120 cm ispod nivelete kolnika od. 80 cm ispod nivelete odvodnog jarka. Križanje se prema projektu izvodi bušenjem u cijeloj širini prometnice, a detaljni prikaz metodologije izvedbe križanja dan je u nacrtima br. 6.i 16.

Nakon završetka radova žaštitni pojas javne ceste dovesti će se u prvobitno stanje.

Općina Špišić Bukovica

U sklopu izrađenog projekta ispoštovani sus vi traženi posebni uvjeti koji se odnose na obnovusvih oštećenih javnih površina na način koji je opisan u prethodnim poglavljima ovog tehničkog opisa i detaljno prikazan u nacrtu pod rednim brojem 10.

HEP Plin d.o.o.

Nema posebnih uvjeta.

Hrvatske vode

Prilikom izrade projektne dokumentacije primijenjeni su svi posebni uvjeti zahtjevani od javnopravnog tijela na slijedeći način:

- na situacijskim nacrtima u mjerilu 1:1.000, te u uzdužnim profilima označeni su vodotoci na predmetnom području,

- hidraulički proračun je dat u poglavlju 3. tehničkog dijela projekta,

- projektirane trasa cjevovoda V-4 križa se s postojećim kanalom Đolta, a križanje će se izvesti bušenjem pri čemu su ispoštovani svi traženi posebni uvjeti vezani uz kut križanja i vertikalni razmak cjevovoda od nivelete postojećeg kanala sve prikazano u nacrtima br. 6. i 16.

HAKOM

Prilikom izrade projektne dokumentacije primijenjeni su svi posebni uvjeti zahtjevani od javnopravnog tijela. Zatražene su i dobivene izjave od infrastrukturnih operatera o položaju elektroničke komunikacijske infrastrukture. Izjave su priložene u poglavlju Lokacijska dozvola s posebnim uvjetima iza posebnih uvjeta HAKOM-a.

Na predmetnom području od operatera jedino HT ima izgrađenu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu koja nam je dostavljena.

Paralelno vođenje i križanje s postojećim elektroničkim komunikacijskim (dalje: EK) vodovima i infrastrukturi projektirani su sukladno odredbama Pravilnika o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (NN br. 75/13).

Predviđena je zaštita postojeće EK infrastrukture u zoni zahvata sukladno odredbama iz čl. 26. Zakona o elektroničkim komunikaci jama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14).

Na grafičkim prilozima situacijama 1:1.000, te na uzdužnim profilima označena su mjesta križanja i paralelnog vođenja sa EK instalacijama.

HT - Hrvatski telekom

Nema izgrađene infrastrukture u zoni obuhvata.

A1

Nema izgrađene infrastrukture u zoni obuhvata.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Ministarstvo je za zahvat predviđen ovim projektom provelo postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš te donijelo Rješenje da za isti nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš te da nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Ministarstvo poljoprivrede

Prilikom izrade projektne dokumentacije primijenjeni su svi posebni uvjeti zahtjevani od javnopravnog tijela na slijedeći način:

- prije izvedbe radova riještit će se svi imovinsko-pravni odnosi,

- pozajmište materijala odrediti unutar obuhvata zahvata

- sav višak materijala iz iskopa odvozi se na registriranu deponiju građevinskog materijala

- ograničava se kretanje teške mehanizacije da bi devastirana površina bila što manja

Rijeka, studeni 2024. god.

PROJEKTANT:

ŽELJKO LAKOŠELJAC, dipl.ing.građ.

Ovlašteni inženjer građevinarstva G 5658

Elektronički potpis

| Izradio: |  | HIDRO-EXPERT d.o.o. Bujska 5 51 000 Rijeka |
| --- | --- | --- |
| Naziv građevine: |  | SUSTAV NAVODNJAVANJA ĐOLTA II. FAZA |
| Redni broj mape: |  | 1/2 |
| Razina projekta: |  | GLAVNI PROJEKT |
| Strukovna odrednica projekta: |  | GRAĐEVINSKI PROJEKT |
| Zajednička oznaka projekta: |  | HE-GP-244/24 |
| Broj projekta: |  | GP-244/24 |
| - HIDRAULIČKI PRORAČUN |  |  |
| Mjesto i datum: | Rijeka, studeni 2024. godine |  |

- HIDRAULIČKI PRORAČUN

- POTREBE VODE

Za područje obuhvata SN Đolta II. faza izrađeno je idejno rješenje Sustav vodnjavanja Đolta II. faza izrađivač Hidro-expert d.o.o. Rijeka, Institut IGH d.d. Zagreb i Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, studeni 2021. godine u kojem je obrađena agronomska osnova, te su proračunate potrebe vode. U sklopu ovog glavnog projekta preuzimaju se ulazni podaci iz gore navedenog idejnog rješenja.

Uzimajući u obzir planiranu strukturu poljoprivredne proizvodnje te zahtjeve poljoprivrednih kultura za vodom izračunati su izračunati su radni hidromodul navodnjavanja i ponderirani hidromodul navodnjavanja. Bruto radni hidromodul navodnjavanja mjerodavan je za hidrauličko dimenzioniranje distribucijskog sustava, dok je bruto ponderirani hidromodul mjerodavan za hidrauličko dimenzioniranje zahvata vode.

Proračuni maksimalni neto radni hidromodul kreće se u rasponu od 0,266 l/s/ha do 0,405 l/s/ha u zavisnosti od kulture koja se navodnjava. Kada uzmemo u obzir gubitke u distribucijskom sustavu od 10% i gubitke na opremi za navodnjavanje od 20% (kišenje), te 10% (kap na kap), te i radno vrijeme sustava za navodnjavanje od 16 sati/dan dobivamo bruto radne hidromodule u rasponu od 0,500 l/s/ha do 0,761 l/s/ha u zavisnosti od kulture koja se navodnjava.

Potreban maksimalni kapacitet mjerodavan pri hidrauličkom dimenzioniranju distribucijskog sustava u polju na površini od 240 ha iznosi 166,1 l/s . Proračun prikazan u slijedećoj tablici.

| Poljoprivredna površina |  | Navodnjavana površina | Hbr max | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ha | l/s/ha | l/s |
| Glavni usjev | Konoplja | 121 | 0,696 | 84,2 |
|  | Duhan | 42 | 0,696 | 29,2 |
|  | Kukuruz Šećerac | 2 | 0,761 | 1,5 |
|  | Kukuruz za silažu | 19 | 0,761 | 14,5 |
|  | Kukuruz merkantilni | 7 | 0,761 | 5,3 |
|  | Uljna tikva (buča) | 13 | 0,632 | 8,2 |
|  | Suncokret | 7 | 0,761 | 5,3 |
|  | Povrće | 5 | 0,761 | 3,8 |
| Postrni usjev | Kukuruz za silažu | 5 | 0,500 | 2,5 |
|  | Kukuruz merkantilni | 5 | 0,500 | 2,5 |
|  | Soja | 4 | 0,500 | 2,0 |
| Ukupno |  | 240 |  | 166,1 |

Maksimalni bruto ponderirani hidromodul iznosi 0,696 l/s/ha, a prema planiranoj strukturi poljoprivredne proizvodnje i vegetacijskim periodima navodnjavana površina iznosi 240 ha. Potreban maksimalni kapacitet mjerodavan pri hidrauličkom dimenzioniranju zahvata vode iznosi 167 l/s (0,696 l/s/ha*240 ha=167 l/s).

- DIMENZIONIRANJE SUSTAVA

- UVOD

U poglavlju 3.1. proračunate su potrebne količine vode za navodnjavanje analiziranog područja. Prema projektnom zadatku projekt sustava navodnjavanja Đolta II. faza obuhvaća bruto površinu od 242,0 ha poljoprivrednog zemljišta,a neto površina iznosi 232,8 ha.

Hidraulički proračun objekata sustava za navodnjavanje (crpnih stanica, bunara, cjevovoda) proveden je pomoću računalnog programa EPANET 2.2 koji je razvije od strane U.S. Environmental Protection Agency. EPANET  je programiran kao istraživački alat za poboljšavanje i bolje razumijevanje kretanja i stanja kvalitete vode u sustavu. Može se koristiti za razne aplikacije u analizama distribucije vode. Odabiranje programa, model hidrauličkog kalibriranja, analiza klora i potrošnja vode, samo su neki od primjera. EPANET može pomoći pri odabiru alternativnih strategija za poboljšanje kvalitete vode u vodoopskrbnom sistemu.

To može uključivati:

- promjena izvora korištenja u sklopu višestrukih sistemskih izvora,

- promjena rasporeda punjenja i pražnjenja rezervoara,

- korištenje satelitskog tretmana, kao što je re-klorinacija u vodospremama,

- ciljano čišćenje i zamjena cijevi.

Radeći u sklopu Windows programa, EPANET omogućuju integrirani okoliš za editiranje ulaznih podataka, izvođenje hidrauličkih simulacija i prikazivanje rezultata u različitim formama. To uključuje mrežne karte kodirane i u boji, tabele s podacima, grafikone, te plotanje.

Hidraulički proračun sustava za navodnjavanje izrađen je uz uvjet zadovoljavanja minimalnih pogonskih i maksimalnih statičkih tlakova.

Promjer cjevovoda određuje se prema količini vode koja je potrebna distribucijskim uređajima za natapanje određene poljoprivredne površine. Svaki od uređaja za navodnjavanje ima svoje radne karakteristike (radni tlak, količinu vode), te se prilikom dimenzioniranja cjevovoda moraju zadovoljiti i ti osnovni uvjeti.  Osnovni element proračuna i optimalizacije sustava je maksimalna potreba za natapanje određene površine, te brzina tečenja u cijevnoj mreži.

Hidraulički gubici (linijski i lokalni) ovise o promjeru cjevovoda (brzini), vrsti materijala, starosti cjevovoda itd. Definiranje minimalnih i maksimalnih brzina toka vode u cjevovodima znatno pojednostavljuje postupak proračuna, čime se ograničuje gornja vrijednost promjera cjevovoda, što je vrlo korisno kod optimalizacije sustava.

Vezano za to, u svjetskoj literaturi nalazi se veći broj izraza i tablica, odnosno propisa za optimalizaciju cjevovoda uz uvažavanje graničnih brzina tečenja. U Tablica 3.1 dane su vrijednosti raspona brzina kojih smo se pridržavati prilikom projektiranja, a prema francuskom društvu za vodu i zaštitu okoliša, Canal de Provence.

Tablica 3.1: Intervali graničnih brzina u cjevovodu (prema Canal de Provence)

| Promjer (mm) | Minimalna brzina (m/s) | Maksimalna brzina (m/s) |
| --- | --- | --- |
| 100 | 0,20 | 1,80 |
| 125 | 0,25 | 1,85 |
| 200 | 0,25 | 1,95 |
| 250 | 0,35 | 2,05 |
| 300 | 0,40 | 2,15 |
| 350 | 0,40 | 2,25 |
| 400 | 0,50 | 2,30 |
| 450 | 0,50 | 2,50 |
| 500 | 0,50 | 2,85 |
| 600 | 0,50 | 2,85 |
| 700 | 0,50 | 3,10 |
| 800 | 0,50 | 3,10 |

- DIMENZIONIRANJE BUNARA

Kako je ranije navedeno u poglavlju 1. Tehnički opis voda za navodnjavanje voda se uzima iz podzemlja.

Za potrebe navodnjavanja 232,8 ha poljoprivrednih površina u sklopu SN Đolta II. faza potrebno je osigurati vodozahvat od min. 167 l/s do max. 180 l/s. Ovim glavnim projektom predviđeno je da će se osiguranje dostatnih količina vode osigurati bušenjem 4 bunara/zdenaca unutar zone obuhvata svaki pojedinačnog kapaciteta 45 l/s.

Prema dostupnim podacima iz istražnih bušotina dubina pojdinog bunara bi bila cca 95 m.

Proračunati kapaciteti i visine dizanja za svaki pojedini bunar slu slijedeće:

Bunar 1: Kapacitet Q=45 l/s, Hman= 111 m

Bunar 2: Kapacitet Q=45 l/s, Hman= 105 m

Bunar 3: Kapacitet Q=45 l/s, Hman= 116 m

Bunar 4: Kapacitet Q=45 l/s, Hman= 125 m

- DIMENZIONIRANJE SABNIRNOG BAZENA HRASTJE

Sabirni bazen će se dimenzionirati na način da imamo 1 h sigurnost potrošnje u maksimalnom satu potrošnje. Prema proračunima ukupna max. potrošnja iznosi 166,1 l/s što u 1 h iznosi 598 m3.

Usvaja se kapacitet sabirnog bazena V=600 m3.

- DIMENZIONIRANJE CRPNE STANICE HRASTJE

Crpna stanica Hrastje koristi se za crpljenje vode iz sabirnog bazena Hrastje do poljoprivrednih površina. Bruto ponderirani hidromodul iznosi 0,696 l/s/ha. Potreban maksimalni kapacitet mjerodavan pri hidrauličkom dimenzioniranju crpne stanice iznosi 167 l/s (0,696 l/s/ha*240 ha=167 l/s).

Usvaja se kapacitet CS Hrastje:

Q= 167 l/s

Hman= 65 m

- DIMENZIONIRANJE TLAČNIH CJEVOVODA

Prema podacima kapacitet svakog pojedinog bunara je 45 l/s. Na ovaj kapacite dimenzioniraju se i tlačni cjevovodi.

Cjevovod DN 200 mm

Kapacitet Q= 45 l/s

Brzina u cjevovodu: 1,38 m/s

k=0,1 mm

Gubici: 8,965 m/km

Tablica 3.2: Podaci o tlačnim cjevovodima

| NAZIV CJEVOVODA | MATERIJAL | NAZIVNI PROMJER DN (mm) | UKUPNA DULJINA L (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| T-1 | PEHD | 225 | 320,65 |
| T-2 |  |  | 450,78 |
| T-3 |  |  | 1.146,35 |
| T-4 |  |  | 1.039,72 |

- DIMENZIONIRANJE DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

Cjevovod je proračunat na temelju odgovarajućeg hidromodula za pojedine kulture i njima pripadne površine. Ukupni kapacitet cjevovoda usvojen je kao maksimalni kapacitet crpne stanice Hrastje od 167 l/s.

Prilikom dimenzioniranja na zadnjim hidrantima na cjevovodima potrošnja je zadana sa minimalno 20 l/s (slika 3.1. raspodjela potrošnje). Na ovaj način hidrauličkog proračuna magistralni cjevovodi (glavni) su većih dimenzija, pa je sustav fleksibilniji.

Slika 3.1: Hidraulicka shema razvodne mreže sa prikazanim potrošnjama u crveno označenim čvorovima (l/s)

Slika 3.2: Hidraulička shema razvodne mreže sa prikazanim visinama terena i nazivnim profilima cjevovoda

Na slici 3.2. oprikazana je hidraulička shema na kojoj su prikazani profili cjevovoda te visine terena. Vidljivo je da su najmanji profili cjevovoda PEHD DN 200 mm, dok su najveći profili cjevovoda ductil DN 400 mm (spojni cjevovod između CS Hrastje i okna ZO-1). Visine terena na pozicijama hidranata kreću se u rasponu od 120,67 m n.m. do 141,40 m n.m.

Slika 3.3: Hidraulička shema razvodne mreže sa prikazanim tlakovima na oknima za navodnjavanje i brzinama u cijevima

Na slici 3.3. prikazana je shema razvodne mreže sa prikazom tlakova na oknima za navodnjavanje i brzinama u cjevovodima. Tlakovi i brzine su prikazane u različitim rasponima po bojama iz legende. Iz slike 3.3. vidljivo je da se najmanji tlakovi javljaju u završnim hidrantima na cjevovodima. Minimalni tlak koji se javlja je 5,4 bara i javlja se u završnom hidrantu na cjevovodu V-2. Maksimalni tlak koji se javlja u cjevovodu je na cjevovodu V-1 i iznosi 7,09 bar.

Tablica 3.3: Osnovni podaci o distribucijskim cjevovodima

| NAZIV CJEVOVODA | MATERIJAL | NAZIVNI PROMJER DN (mm) | DULJINA L (m) | ∑DULJINA L (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DISTRIBUCIJSKI CJEVOVODI |  |  |  |  |
| V-1 | PEHD | 250 | 865,00 | 865,00 |
| V-2 |  | 250 | 742,00 | 742,00 |
| V-3 |  | 225 | 788,00 | 788,00 |
| V-4 |  | 315 | 757,23 | 2.235,00 |
|  |  | 280 | 787,38 |  |
|  |  | 200 | 690,39 |  |
| V-5 |  | 280 | 1.529,00 | 1.529,00 |
| SPOJNI CJEVOVOD |  |  |  |  |
| S-1 | DUKTIL | 400 | 8,35 | 8,35 |

Rijeka, studeni 2024. god.

PROJEKTANT:

ŽELJKO LAKOŠELJAC, dipl.ing.građ.

Ovlašteni inženjer građevinarstva G 5658

Elektronički potpis

| Izradio: |  | HIDRO-EXPERT d.o.o. Bujska 5 51 000 Rijeka |
| --- | --- | --- |
| Naziv građevine: |  | SUSTAV NAVODNJAVANJA ĐOLTA II. FAZA |
| Redni broj mape: |  | 1/2 |
| Razina projekta: |  | GLAVNI PROJEKT |
| Strukovna odrednica projekta: |  | GRAĐEVINSKI PROJEKT |
| Zajednička oznaka projekta: |  | HE-GP-244/24 |
| Broj projekta: |  | GP-244/24 |
| - PRORAČUN MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI |  |  |
| Mjesto i datum: | Rijeka, studeni 2024. godine |  |

- PRORAČUN MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI

U sklopu proračuna mehaničke otpornosti i stabilnosti proračunat će se crpna stanica i sabirni bazen Hrastje, bunar, te jedno vodoopskrbno okno.

Prema proračunu bunara armirat će se sva četiri bunara dok će se prema proračunu ovog vodoopskrbnog okna armirati sva okna na sustavu navodnjavanja.

- PRORAČUN MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI CRPNE STANICE, SABIRNOG BAZENA I BUNARA

- Tehnički opis

- Opis konstrukcije

Predmet ovog projekta je konstrukcija crpne stanice, sabirnog bazena i bunara. Obavezna je izrada Izvedbenog projekta – nacrta armiranja, a generalni princip armiranja je kako slijedi poštivajući prikazane potrebe površine armature, minimalne koeficijente armiranja i minimalno potrebnu armaturu za ograničenje pukotina. Potrebno je razraditi armaturu za sve faze izvođenja te za sve detalje. Svugdje gdje se ploča slobodno oslanja na stup potrebna je armatura za proboj po proračunu.

Osim toga, potrebno je izraditi plan oplate i betoniranja, maksimalna duljina zida za betoniranje i segmenata ploče radi kompenzacije skupljanja.

Crpna stanica „Hrastje“ – tlocrtno je pravokutnog oblika,  dimenzija 16,80×7,00 m. Sastoji se od dvije etaže, podruma i prizemlja, koje povezuje unutarnje dvokrako stubište. Svjetla visina etaže podruma je 3,25 m, dok je etaža prizemlja svjetle visine 3,00 cm. Ukupna visina od donje kote temeljne ploče do vrha krova iznosi cca 8,70 m, dok je visina nadzemnog dijela građevine cca 5,0 m.

Crpna stanica je temeljena na temeljnoj ploči debljine 35 cm s ojačanjem temeljima debljine  60 cm na dijelovima gdje se postavljaju crpni agregati. Ploča iznad podruma je armiranobetonska, debljine 20 cm, dok je ploča iznad prizemlja debljine 25 cm.  Vanjski zidovi podruma su armiranobetonski, debljine 25 cm s nekoliko otvora u podnožju zidova, dimenzija 60/60 cm. Etaža prizemlja sastoji se od armiranobetonskih okvira ispunjenih opekom. Stupovi dimenzija 25/25 cm postavljani su po obodu etaže prizemlja te zid od opeke debljine 25 cm. Unutarnji zidovi prizemlja su debljine 20 cm, također od opeke. Unutarnji stupovi u podrumu i prizemlju su dimenzija 25/25 cm uz dva veća stupa 35/30 cm i 40/60 cm u podrumu. Krovna konstrukcija je drvena, a sastoji se od sljemenske grede dimenzija profila 10/12 cm, rogova 14/16 cm, letvi 5/3 cm, kliješta 2×4,8/16 cm i vjetrovnog veza od dasaka 4,8/10 cm. Kranska staza za dizalicu fiksirana je na ploču iznad kata, nosivost dizalice je 2 t. U izvedbenom projektu prikazani su detalji čelične konstrukcije kranske staze s obzirom na odabranu veličinu dizalice.

Točne dimenzije konstrukcije i pozicije otvora naznačene su na građevinskim i montažnim nacrtima.

Zidovi: obostrano mreže Q524, vilice po rubu 12/15, šipke 416 po rubu; posebno armiranje oko otvora i prodora prema izolinijama armature.

Temeljne ploče: obostrano mreže Q524 ili šipke 12/15, vilice 12/15 i šipke po rubovima 416.

Ploča iznad prizemlja: obostrano mreže Q524 ili šipke 12/15, šipke po rubovima 416.

Ploča iznad kata: D.Z. mreže Q524 uz dodatak šipki u kraćem smjeru 10/15,

G.Z. mreže Q188, osim iznad stupova – Q524 , vilice po rubu 12/15 i šipke 416.

Stupovi: šipke 14 u svakom kutu i na sredini stranica stupa, vilice 8/15

Sabirni bazen „Hrastje“ – tlocrtno  je pravokutnog oblika, dimenzija 21,60×11,60m. Konstrukcija bazena je armiranobetonska. Sastoji se od temeljne ploče koja je dijelom denivelirana za 50 cm. Ploča je debljine 35 cm, a zidovi 30 cm s nekoliko otvora u podnožju zidova, dimenzija 60/60 cm. Visina od donje ploče temeljne ploče do vrha zida je 3,85 m, te 4,35 m na dijelu gdje je ploča niža.

Točne dimenzije konstrukcije i pozicije otvora naznačene su na građevinskim i montažnim nacrtima.

Zidovi: šipke 12/10 obostrano i u oba smjera, spoj sa pločom vilice po rubu 14/10, šipke 420 po rubu; posebno armiranje oko otvora i prodora prema izolinijama armature.

Temeljna ploča: šipke 14/10 obostrano i u oba smjera, vilice po rubu 16/1, šipke po rubovima 416.

Bunari – tlocrtno su pravokutnog oblika. Konstrukcija se sastoji od energetskog kanala te ploče oko kanala na koju naliježe kontejner. Tlocrtne dimenzije energetskog kanala su 1,60×1,80 m, ploča i stijenke kanala su debljine 25 cm. Dubina kanala od donje kote temeljne ploče do gornje kote ploče oko kanala je 2,10 m. Tlocrtne dimenzije ploče oko kanala su 4,10×2,54 m, a debljina ploče je 30 cm. U ploči se nalazi otvor d=44 cm te AB stup 30×30×80 cm.

Ploče i zidovi: obostrano mreže Q188 uz dodatak šipki, vilice po rubu i oko otvora 8/15, šipke 412 po rubu

Grede: šipke 610, zatvorene vilice 8/30

- Materijali za izradu konstrukcije

ČELIK		S355 J2 toplo valjani

BETON	C35/45 XD2 – bunari i sabirni bazen; zaštitni sloj 4,5 cm

C30/37 XC2 – crpna stanica; zaštitni sloj 3,0 cm

ARMATURA	B500

- Proračun konstrukcije

Sve konstrukcije su tretirane kao prostorni sustavi i proračunati programom Tower 8. Proračun je proveden uzimajući u obzir faze gradnje. Sva razmatranja su vezana za anvelope kombinacija opterećenja prema danom opisu. Svaki element je provjeren za krajnje granično stanje nosivosti i na granično stanje uporabivosti.

- Geotehnički podaci

CRPNA STANICA “HRASTJE”

Prema geomehaničkom elaboratu, proračunska nosivost temeljnog tla ispod AB ploče iznosi 412 kPa, a krutost vertikalnih opruga iznosi 2750 kN/m3.

SABIRNI BAZEN “HRASTJE”

Prema geomehaničkom elaboratu, proračunska nosivost temeljnog tla ispod AB ploče iznosi 412 kPa, a krutost vertikalnih opruga iznosi 4500 kN/m3.

BUNARI

Prema geomehaničkom elaboratu, proračunska nosivost temeljnog tla ispod AB ploče iznosi 1326 kPa, a krutost vertikalnih opruga iznosi 4500 kN/m3.

- Projektirani vijek uporabe građevine i uvjeti za njeno održavanje

Projektirani vijek uporabe građevine određuje se prema tablici 2.1 u HRN EN 1990:2002 - zahtijevani proračunski uporabni vijek ove građevine je 50 godina. Prema usvojenom uporabnom vijeku potrebno je provoditi sve radnje kod izvođenje konstrukcije te kontrolu izvođenja čelične i armiranobetonske konstrukcije kao i održavanje konstrukcije.

- Požarna otpornost konstrukcije

Dimenzije armirano betonskih elemenata veće su od najmanjih  dopuštenih za traženu požarnu otpornost. Razmak od osi armature ili težišta skupine šipki do najbližeg lica betona izloženog požaru veći je od najmanjih  dopuštenih za traženu požarnu otpornost. Sve sukladno HRN EN 1992-1-2:2004+AC:2008 i HRN EN 1992-1-1:2013/NA. Zadovoljeni su svi zahtjevi iz Elaborata zaštite od požara i svi konstrukcijski elementi građevine imaju tražene vatrootporne karakteristike.

- Napomene

Izvoditi isključivo prema Izvedbenom projektu koji treba sadržavati plan oplate, nacrte armiranja i nacrte čelične konstrukcije s detaljima svih priključaka. Projektant konstrukcije mora biti upoznat sa svim izmjenama  i odobriti ih prije izvedbe.

- Analiza djelovanja

- Vlastita težina i stalno opterećenje

Vlastita težina konstrukcije automatski se računa s vrijednostima od 2500 kg/m3 za armirano betonske elemente  i 7850 kg/m3 za čelične elemente. Uzete su u obzir težine svih obloga prema građeinskom projektu.

Usvaja se stsalno opterećenje od tla prema geomehaničkom elaboratu:

Crpna stanica i sabirni bazen “Hrastje”: γ=20 kNm2  i ϕ= 40°

Bunari: γ=19 kNm2  i ϕ= 34°

Opterećenje nasipa na zidove je uzeto u stanju mirovanja.

- Korisno opterećenje

Crpna stanica „Hrastje“: usvojeno je korisno opterećenje od 5,0 kN/m2 za ploču iznad prizemlja, te 3,0 kN/m2 za stubište i ploču iznad kata.

Bunari: usvojeno je korisno opterećenje od 5,0 kN/m2 na ploču

- Djelovanje snijega

Djelovanje snijega na krov crpne stanice „Hrastje“.

Karta snježnih područja RH

- Djelovanje vjetra

Opterećenje od djelovanja vjetra nije mjerodavno za statički proračun zbog oblika i vrste konstrukcije pa se u daljnjem proračunu zanemaruje, a kao dominantno proračunsko opterećenje za takvu vrstu konstrukcije usvaja se potresno opterećenje (za crpnu stanicu).

- DJELOVANJE POTRESA

Vršno ubrzanje temeljnog tla na lokaciji k.č. br. 900 i ostale, k.o. Špišić Bukovica (332682) Općina Špišić Bukovica, Virovitičko-podravska županija, očitano je sa karte potresnih područja (slika ispod) i za povratno razdoblje 475 godina iznosi agR=0,16 g, a za povratno razdoblje 95 godina agR=0,12g.

Karte potresnih područja RH – poredbeno vršno ubrzanje tla za povratno razdoblje 475 godina (lijevo) i povratno 
razdoblje 95 godina (desno)

Potres nije od značaja za bunare i bazen pošto se radi o ukopanim građevinama.

- Proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti

- Crpna stanica „HRASTJE“

Vidi opis u Tehničkom opisu.

Osnovni podaci

Ulazni podaci – konstrukcija

Ulazni podaci – opterećenje

Modalna analiza

Seizmički proračun

Ploča iznad kata

Utjecaji u ploči

Relativni progib ploče

Provjera progiba:

Raspon: L=6,75 m

Maksimalni dopušteni progib: δmax=L300=6,75300=0,0225m=22,5 mm

Elastični kratkotrajni progib: δel=3,73 mm

Trajni progib: δtr=4∙δel=4∙3,73=14,92 mm<22,5 mm✓

Potrebna armatura u ploči

Utjecaji u gredama

Potrebna armatura u gredama

Ploča iznad prizemlja

Utjecaji u ploči

Potrebna armatura u ploči

Kontrola ploča na proboj

Utjecaji u gredama

Potrebna armatura u gredama

Temeljna ploča

Utjecaji u ploči

Naprezanja u tlu

Potrebna armatura u ploči

Zidovi/okviri

Utjecaji u zidovima (podrum)

Potrebna armatura u zidovima (podrum)

Utjecaji u stupovima i gredama

Potrebna armatura u stupovima i gredama

Krovište

Krovište je proračunato zasebno, kao 2D model. Rezultati proračuna su zatim prebačeni u globalni model.

Osnovni podaci

Ulazni podaci – konstrukcija

Ulazni podaci – opterećenje

Utjecaji

Reakcije u ležajevima

Kontrola stabilnosti

- Sabirni bazen “HRASTJE”

Osnovni podaci

Ulazni podaci – konstrukcija

Ulazni podaci – opterećenje

Temeljna ploča

Utjecaji u ploči

Naprezanja u tlu

Potrebna armatura u ploči

Proračun pukotina

Zidovi

Utjecaji u ploči

Potrebna armatura u ploči

Proračun pukotina

Proračun pukotina

- Bunari

Osnovni podaci

Ulazni podaci – konstrukcija

Ulazni podaci – opterećenje

Ploče

Utjecaji u ploči

Naprezanja u tlu

Potrebna armatura u ploči

Zidovi

Utjecaji u zidovima

Potrebna armatura u zidovima

- VODOVODNO OKNO

- Tehnički opis

- Uvod

Ovim projektom obrađeno je okno SN Đolta.

Konstrukcija je jedna cjelovita neovisna dilatacija.

U projektu su cjelovito obrađeni svi elementi konstrukcije: osnovna konstrukcija okna, armirano betonska konstrukcija.

Slika 4.1: Shema građevine okna

- Opis konstrukcije

Konstrukcija okna

Konstrukcija okna je monolitna armirano betonska konstrukcija s čeličnim profilima namijenjenim za radne ljestve.

Okno je tlocrtno pravokutnog oblika, dimenzija cca 3,5 m x 2,2 m. Sastoji se od jedne vodne komore. Vodna komora potpuno je zasuta sa četiri strane. Visina vodne komore na najnižem dijelu je cca 2,60 m. Najviša visina vodnog stupca je 2,00 m.

U jednom uglu je otvor okna sa penjalicama kojim se omogućava kontrola stanja u vodnoj komori.

Kontrukcija okna je jedinstvena cjelina temeljena na jednoj razini.

U nastavku je dan osnovni opis elemenata dok su detaljni opisi dani u odgovarajućim poglavljima i na dispozicijskim nacrtima u poglavljima i na kraju projekta.

Slika 4.2: Uzdužni presjek okna

Slika 4.3: Poprečni presjek okna

GRAĐEVNA JAMA I TEMELJENJE

Zaštita jame i projekt temeljenje nije potrebna. S obzirom da je lokacija na krškom tlu, moguća je pojava džepova crvenice/fliša. Potreban je pregled nakon iskopa temeljnnog tla te, po potrebi, prilagodba zamjenskog sloja nasipa ili podbetona.

Predviđena je temeljna ploča debljine 25,0 cm bez istake u odnosu na zidove od 25,0 cm.

ZIDOVI, STUPOVI I PLOČE

Zidovi okna su debljine 25,0 cm bez zadebljanja na spoju s temeljnom pločom.

Unutarnja konstrukcija okna je jedinstvena slobona komora bez stupova i zidova.

Sve ploče pune su armiranobetonske monolitne ploče.

Stropna ploča debljine je 20,0 cm.

Otvor okna na uglu komore tlocrtnih je dimenzija otvora 60 x 60 cm, debljine ploče i parapetnih zidova 25,0 cm.

Obavezno je držati oplatu cijelo vrijeme do postizanje pune nosivosti ploča. Preporučuje se korištenje sustava oplate kod koje se može skinuti oplate bez da se skidaju podupirači jer se u procesu sazrijevanje ne smiju skidati i vraćati podupirači.

Čelična konstrukcija za radne ljestve i ograde

U zidu okna se nalaze čelične peljalice u pocinčanojn ili inox izvedbi.

- Proračunski modeli

Proračun je proveden programom Tower 8.4 s više modela. Sva razmatranja su vezana za anvelope kombinacija opterećenja prema danom opisu. Svaki element je provjeren za krajnje granično stanje nosivosti i na granično stanje uporabivosti.

- Materijali za izradu konstrukcije

ČELIK			S355 toplovaljani profili

ARMATURA		B500

BETON		prema tablici (uzeti u obzir potrebni zaštitni slojevi zbog izloženosti i požarne otpornosti)

| Element konstrukcije | Razred izloženosti | Razred betona | Min. dimenzija elementa [mm] | Odabrani zaštitni sloj cnom [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Okno_ Temeljna ploča | XC2 | C30/37 | 250 | 40 |
| Okno_ Zidovi – vanjski, prema tlu | XC2 | C30/37 | 250 | 40 |
| Okno_ Stropna ploča | XC2 | C30/37 | 200 | 30 |

- Geotehnički podaci

Obavezna je kontrola temeljnog tla nakon prvih iskopa (sondiranje) i pregled od strane geomehaničara kako bi se potvrdile pretpostavke iz projekta ili prilagodilo temeljenje zatečenom stanju.

Sukladno raspoloživim geotehničkim podacima izvršen je proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcije.

Ukoliko se otkrije da je tlo slabije kvalitete ili nejednolike kvalitete duž temelja, ukoliko dođe do promjene ulaznih parametara, potrebno je kontaktirati projektanta i eventualno prilagoditi predviđeni sustav temeljenja.

Također, biti će potreno korigirati vrijednosti modula reakcije u temeljnoj ploči (Winkler) te ponovno provjeriti preporuke za dopuštena kontaktna naprezanja.

- Armiranje

Armiranje se vrši prema prikazanim izolinijama armature poštujući minimalne i maksimalne koeficijente armiranja. Prikazani armirani presjeci su informativni, potrebno je svaki presjek posebno oblikovati u sklopu Izvedbenog projekta pazeći na međusobna križanja elemenata, faze gradnje itd. U nastavku su dane minimalne armature koju je potrebno ugraditi po elementima, bez obzira na proračunate vrijednosti, a dodatna armatura se postavlja gdje je to potrebno.

Način i količine armature po elementima: moraju se poštivati min. i max. koeficijenti armiranja prema: HRN EN 1992-1-1 i HRN EN 1998-1

PLOČE – MEĐUKATNE KONSTRUKCIJE

Minimalna armatura ploča 		As.min = 0,26  fctm / fck  b  d;	ali ne manje od 0,0013bd

Debljina / As.min	12 cm 		 1,56 cm2/m

15 cm 		 1,95 cm2/m

20 cm 		 2,60 cm2/m

25 cm 		 3,25 cm2/m

30 cm 		 3,90 cm2/m

35 cm		 4,55 cm2/m

55 cm		 7,15 cm2/m

70 cm	 	 9,10 cm2/m

Ploče 20 cm			D.Z.	Q335 + dodatne šipke prema proračunu

G.Z. 	Q188 + dodatne šipke prema proračunu

Spojevi sa zidovima 10/15, 414

Tem. pl. 25 cm		D.Z.	Q385 + dodatne šipke prema proračunu

G.Z. 	Q503 + dodatne šipke prema proračunu

Spojevi sa zidovima 12/15, 416

GREDE

Minimalna armatura greda 		As.min = 0,26  fctm / fck  bt  d;	ali ne manje od 0,0013  bt  d

Maksimalna armatura greda		As1.maxin = 0,022 Ac	(vlačna armatura; Ac = bh)

Razmak spona u krit. području		smin = min (hw / 4; 24 dbw; 225 mm; 8 dbL);

hw visina grede; dbw promjer spone; dbL promjer uzdužne šipke

Generalno: 8/15, a uz ležajeve (kritična zona) 8/10.

ZIDOVI

Minimalna vertikalna armatura 	Asv.min =  0,001Ac

Maksimalna vertikalna armatura 	Asv.max =  0,02Ac

Minimalna horizontalna armatura 	Ash.min =  0,25Asv.min (ili min  0,0005Ac)

Minimalna dimenzija zida 1/20 svjetle visine.

Zidovi 25,0 cm 	Q335 + dodatne šipke prema proračunu.

Prvi red armature je horizontalan, a drugi red je vertikalan. S vilice po cijeloj površini zida 8/3 oka vertikalno i horizontalno; min. 4 kom / m2.

- Projektirani vijek uporabe građevine u uvjeri za njeno održavanje

Projektirani vijek uporabe građevine određuje se prema tablici 2.1 u HRN EN 1990:2002 - zahtijevani proračunski uporabni vijek ove građevine je 50 godina. Prema usvojenom uporabnom vijeku potrebno je provoditi sve radnje kod izvođenje konstrukcije te kontrolu izvođenja čelične i armiranobetonske konstrukcije kao i održavanje konstrukcije.

- Požarna otpornost konstrukcije

Dimenzije armirano betonskih elemenata veće su od najmanjih  dopuštenih za traženu požarnu otpornost. Razmak od osi armature ili težišta skupine šipki do najbližeg lica betona izloženog požaru veći je od najmanjih dopuštenih za traženu požarnu otpornost. Sve sukladno HRN EN 1992-1-2:2004+AC:2008 i HRN EN 1992-1-1:2013/NA.

ČELIČNA KONSTRUKCIJA

Čelična konstrukcija štiti se bojom i/ili protupožarnom oblogom.

ARMIRANO BETONSKA KONSTRUKCIJA

Sukladno normi HRN EN 1992-1-2 Projektiranje betonskih konstrukcija – Dio 1-2: Opća pravila – Proračun konstrukcija na djelovanje požara (EN 1992-1-2:2004+AC:2008) određuju se minimalne dimenzije presjeka i minimalni zaštitni slojevi.

STUPOVI - U tablici su naznačene najmanje izmjere poprečnog presjeka stupa i udaljenosti težišta armature do ruba presjeka za stupove izloženih samo s jedne strane i na više strana i za različite stupnjeve iskoristivosti u požarnoj situaciji. Za fi = NEd,fi / NRd  0,5; za primjer minimalnih profila glavne armature 14, spone 8:

R60	bmin = 200 mm	36 mm		min. z.s.  36 – (14/2 + 8) = 21 mm	odabrano 30 mm

bmin = 300 mm	31 mm		min. z.s.  31 – (14/2 + 8) = 16 mm 	odabrano 30 mm

R90	bmin = 300 mm	45 mm		min. z.s.  45 – (14/2 + 8) = 30 mm	odabrano 30 mm

bmin = 400 mm	38 mm		min. z.s.  38 – (14/2 + 8) = 23 mm 	odabrano 30 mm

ARMIRANO BETONSKI ZIDOVI - U tablici su naznačene najmanje dimenzije nosivih armirano betonskih zidova i udaljenost od težišta armature do ruba zida; za nisku razinu tlačnog naprezanja vrijednost fi = 0,35 i minimalni profil u zidu 8 mm:

R60	tmin = 120 mm	10 mm		min. z.s.  10 – (8/2) = 6 mm	odabrano 30 mm

R90	tmin = 140 mm	10 mm		min. z.s.  10 – (8/2) = 6 mm	odabrano 30 mm

ARMIRANO BETONSKE GREDE - U tablici su naznačene najmanje dimenzije rebra grede i udaljenost od težišta armature do ruba kontinuirane armirano betonske grede – vrijedi za kontinuirane grede; za nisku razinu tlačnog naprezanja vrijednost fi = 0,35 i minimalni profil u zidu 8 mm:

R60	tmin = 200 mm	12 mm	min. z.s.  12 + 10  – (14/2 + 8) = 7 mm	odabrano 30 mm

R90	tmin = 250 mm	25 mm	min. z.s.  25 + 10  – (14/2 + 8) = 20 mm	odabrano 30 mm

ARMIRANO BETONSKE PLOČE - U tablici su naznačene najmanje dimenzije debljine ravnih ploča i udaljenost od težišta armature do ruba ploče; minimalni profil u ploči 10 mm:

R60	tmin = 180 mm	15 mm	min. 	z.s.  15 - 10/2 = 10 mm	odabrano 25 mm

R90	tmin = 200 mm	25 mm	min. 	z.s.  25 - 10/2 = 20 mm	odabrano 25 mm

- Napomene

Izvoditi isključivo prema Izvedbenom projektu koji treba sadržavati plan oplate, radionicu armature i čelika. Radioničke nacrte čelične konstrukcije razrađuje izvođač sukladno Glavnom i Izvedbenom projektu, a obavezno ovjerava revident. U sklopu izrade radioničke dokumentacije mogu se optimizirati elementi i priključci. Isto vrijedi za sve konstrukcije staklenih stijena, bilo da se radi o čeličnim ili aluminijskim elementima sukladno izabranom sustavu. Projektant konstrukcije mora biti upoznat sa svim izmjenama i odobriti ih prije izvedbe.

Mjerodavni nacrti su planovi i oplate i nacrti armiranja – ukoliko ima neusklađenosti potrebno je kontaktirati projektante i potvrditi rješenje. Nije dozvoljeno bušenje i otvaranje bilo kakvih otvora ili prodora u gotovoj ab konstrukciji bez odobrenja projektanta.

Ovaj projekt ne sadrži sljedeće elemente koji su predmet drugih projekata i elaborata: projekt temeljenja, projekt podupiranja i projekt teške skele, konstrukcija pročelja i fasade.

Prikazana je radna verzija glavnog projekta te je dokazan osnovni koncept rješavanja konstrukcije. Nakon dostavljanja svih potrebnih podataka i parametara pristupit će se ponovnom sagledavanju konstrukciju te po potrebi njezinim preinakama.

- ANALIZA DJELOVANJA

- Opterećenja na konstrukciju, granična stanja i koeficijenti

U proračunu, programskom paketu i nastavku korištene su slijedeće oznake za opterećenja (ako nije drukčije navedeno u pojedinim poglavljima):

| Slučaj opterećenja | Oznake | Vrsta opterećenja |
| --- | --- | --- |
| Vlastita težina | G (VLT) | stalno |
| Dodatno stalno | G (STA) | stalno |
| Uporabno | Q (KOR) | promjenjivo |
| Snijeg | S | promjenjivo |
| Vjetar | W | promjenjivo |
| Temperatura | T | promjenjivo |
| Uzgon | U | promjenjivo |
| Prednapon | P | stalno |
| Potres | A | seizmičko |

GRANIČNA STANJA NOSIVOSTI

Sljedeća su granična stanja za koje se vrše provjere, a u nastavku su navedeni i odgovarajući koeficijenti za svako stanje posebno.

EQU: gubitak statičke ravnoteže (equilibrium) konstrukcije ili nekog njenog dijela promatranog kao krutog tijela; važne manje promjene vrijednosti prostorne raspodjele stalnih djelovanja iz jednog izvora, a čvrstoće građevnih materijala ili temeljnog tla općenito nisu mjerodavne.

STR: unutarnji slom ili prekomjerno deformiranje konstrukcije (structure) ili konstrukcijskih elemenata, uključujući temelje, pilote, podrumske zidove itd. pri čemu je mjerodavna čvrstoća građevinskih materijala konstrukcije.

GEO: slom ili prekomjerno deformiranje temeljnog tla (geotechnical) pri čemu u čvrstoće tla ili stijene važne za otpornost.

FAT: slom zbog zamora (fatigue) konstrukcije ili konstrukcijskih elemenata.

UPL: gubitak ravnoteže (uplift) konstrukcije ili temeljnog tla zbog odizanja zbog tlaka vode (uzgon) ili drugih vertikalnih djelovanja.

Kombinacije djelovanja za stalne i prolazne proračunske situacije (osnovne kombinacije):

Kombinacije djelovanja za potresne proračunske situacije:

GRANIČNA STANJA UPORABIVOSTI

Kombinacije djelovanja koje se u odgovarajućim proračunskim situacijama uzimaju u obzir trebaju biti

primjerene zahtjevima uporabljivosti i kriterijima ponašanja koji se provjeravaju.

Karakteristična kombinacija (nepovratna stanja):

Česta kombinacija (povratna stanja) :

Nazovistalna kombinacija (dugotrajni učinci i izgled konstrukcije):

Proračun pomaka za potresnu kombinaciju ds = q x de (pomak zbog potresnog djelovanja = faktor ponašanja x pomak dobiven linearnim proračunom utemeljenom na proračunskom spektru odziva). Ograničenje međukatnog pomaka definirano je sa sljedećim izrazima za povratno razdovlje 95 godina i faktorom  = 1,0 za sve slučajeve:

dr  0,0050 h		- zgrade s nekonstrukcijskim elemenata od krhkih materijala

dr  0,0075 h		- zgrade s duktilnim nekonstrukcijskim elementima

dr  0,0100 h		- zgrade s nekonstrukcijskim elmentima bez utjecaja deformiranja konstrukcije ili bez elemenata

VRIJEDNOSTI KOEFICIJENATA (HRN EN 1990, dodatak A1)

Vrijednosti faktora  - Tablica A1.1:

Proračunske vrijednosti djelovanja EQU – Tablica A1.2(A):

Statička ravnoteža za konstrukcije zgrada

G1 – stalna težina konstrukcijskih dijelova

G2 – stalna težina nekonstrukcijskih dijelova

Proračunske vrijednosti djelovanja STR/GEO – Tablica A1.2(B):

Proračun konstrukcijskih elemenata koja ne obuhvaća geotehnička djelovanja

Proračunske vrijednosti djelovanja za kombinacije izvanrednog i potresnog djelovanja - Tablica A1.3:

Proračun konstrukcijskih elemenata koja obuhvaćaju geotehnička djelovanja i otpornost temeljnog tla

G1 – stalna težina konstrukcijskih dijelova

G2 – stalna težina nekonstrukcijskih dijelova

Tlak tla i tlak vode se pri određivanju parcijalnih koeficijenata načelno definiraju kao stalna djelovanja.

Proračunske vrijednosti djelovanja za upotrebu u kombinaciji djelovanja – GS uporabljivosti:

PARCIJALNI KOEFICIJENTI SIGURNOSTI – ČELIK

M0 = 1,00	- otpornost poprečnog presjeka klase 1, 2 i 3

M1 = 1,10	- otpornost poprečnog presjeka klase 4 / otpornost elementa na instabilitet

M2 = 1,25	- otpornost neto poprečnih presjeka / otpornost spojeva

- Vlastita težina

#### Okno

Vlastita težina proračunata je automatski programom s vrijednostima od 2500 kg/m3 za armirano betonske elemente i 7850 kg/m3 za čelične elemente.

#### Čelična konstrukcija za ljestve/stubište i ograde

Vlastita težina proračunata je automatski programom s vrijednostima od 7850 kg/m3 za čelične elemente.

- Stalno opterećenje

#### Okno

Stalna opterećenja od slojeva na konstrukciji izračunata su prema dobivenim slojevima.

Zidovi koji su opterećeni pritiskom tla računaju se na pritisak u stanju mirovanja:k0 = 1 – sin(30°) = 0,5

= 21 kN/m3

Stalno opterećenje čeličnog stubišta naneseno je kao linijsko opterećenje poklopca okna.

#### Čelične penjalice

Stalno opterećenja uračunato u poklopac okna kao linijsko opterećenje 2,20 kN/m2.

- Korisna opterećenja

#### Okno

- Djelovanje vode

Pritisak vode na stijenke vodnih komora.

- Djelovanje snijega

Nije mjerodavno.

- Djelovanje vjetra

Nije mjerodavno.

- Djelovanje potresa

Nije mjerodavno.

- Djelovanje temperature

Temperaturna djelovanja nisu od značaja, odnosno ne očekuju se temperaturne oscilacije s obzirom na to da je konstrukcija izolirana (nasuta)

- Kombinacije opterećenja

| 1 | vl. težina (g) |
| --- | --- |
| 2 | stalno |
| 3 | tlo u mirovanju |
| 4 | uporabno |
| 5 | Komb.: I+II |
| 6 | Komb.: I+II+III |
| 7 | Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.5xIV |

- ANALIZA DJELOVANJA

Proračunski model konstrukcije

- Osnovni podaci o modelu i ulazni podaci

| Shema nivoa |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv |  | z [m] |  | h [m] |  |
| gornja ploča |  | -0.30 |  | 2.05 |  |
| temelj komore |  | -2.35 |  |  |  |

| Tabela materijala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No |  | Naziv materijala |  | E[kN/m2] |  | μ |  | γ[kN/m3] | αt[1/C] | Em[kN/m2] | μm |
| 1 |  | C 30/37 |  | 3.300e+7 |  | 0.20 | 25.00 | 1.000e-5 | 3.300e+7 | 0.20 |

| Setovi ploča |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No |  | d[m] |  | e[m] |  | Materijal |  | Tip proračuna | Ortotropija | E2[kN/m2] | G[kN/m2] | α |
| <1> |  | 0.250 |  | 0.125 |  | 1 | Tanka ploča | Izotropna |  |  |  |
| <2> |  | 0.200 |  | 0.100 |  | 1 | Tanka ploča | Izotropna |  |  |  |

| Setovi površinskih ležajeva |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Set |  | K,R1 |  | K,R2 |  | K,R3 |  |
| 1 |  | 2.000e+4 |  | 2.000e+4 |  | 1.000e+5 |  |

- Dispozicija zidova, okvira i ploča – makro elementi

U nastavku su prikazani makro-elementi zidova. Planom oplate i nacrtima armiranja bit će detaljno obrađeni svi elementi i detalji dok se ovdje prikazuje njihova dispozicija. Njihova numeracija prikazana je na sljedećoj slici, a koristi se u dijelovima proračuna i dispozicijskim nacrtima.

- Krovna ploča

GEOMETRIJA

UNUTARNJE SILE

DIMENZIONIRANJE

- Temeljna ploča

GEOMETRIJA

UNUTARNJE SILE

DIMENZIONIRANJE

Tem. pl. 25 cm		D.Z.	Q385 + dodatne šipke prema proračunu

G.Z. 	Q503 + dodatne šipke prema proračunu

Spojevi sa zidovima 12/15, 416

- Zidovi komore

GEOMETRIJA

UNUTARNJE SILE

DIMENIONIRANJE

Zid – polje	obostrano Q503

Zid – Zid	vilice fi10/20

Rijeka, studeni 2024. god.

PROJEKTANT:

ŽELJKO LAKOŠELJAC, dipl.ing.građ.

Ovlašteni inženjer građevinarstva G 5658

Elektronički potpis

| Izradio: |  | HIDRO-EXPERT d.o.o. Bujska 5 51 000 Rijeka |
| --- | --- | --- |
| Naziv građevine: |  | SUSTAV NAVODNJAVANJA ĐOLTA II. FAZA |
| Redni broj mape: |  | 1/2 |
| Razina projekta: |  | GLAVNI PROJEKT |
| Strukovna odrednica projekta: |  | GRAĐEVINSKI PROJEKT |
| Zajednička oznaka projekta: |  | HE-GP-244/24 |
| Broj projekta: |  | GP-244/24 |
| - PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE |  |  |
| Mjesto i datum: | Rijeka, studeni 2024. godine |  |

- PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE

  - OPĆENITO

Program kontrole i osiguranja kakvoće izrađen je u skladu s Zakonom o gradnji (NN RH 153/13; 20/17, 39/19, 125/19), Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13; 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zakonom o građevinskoj inspekciji (NN 153/13), tehničkim normativima, standardima, propisima i pravilima struke. Svi sudionici u građenju, a to su investitor, projektant, revident, izvođač i nadzorni inženjer dužni su pridržavati se odredbi navedenih zakona.

Investitor je dužan:

- projektiranje, nadzor i građenje povjeriti osobama registriranim za obavljanje tih djelatnosti,

- osigurati stručni nadzor nad građenjem,

- po završetku gradnje poduzeti potrebne radnje za obavljanje tehničkog pregleda i ishođenje uporabne dozvole,

- pridržavati se svih ostalih obveza po navedenom zakonu.

- Izvođač radova je, prema zakonu, dužan:

- graditi u skladu s građevnom dozvolom, te dokumentacijom koja je istoj prethodila - posebnim suglasnostima, lokacijskom dozvolom i projektnom dokumentacijom,

- radove izvoditi na način da se zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehaničke otpornosti i stabilnosti, sigurnosti u slučaju požara, zaštite od ugrožavanja zdravlja ljudi, zaštite korisnika od povreda, zaštite od buka i vibracija, toplinske zaštite i uštede energije, zaštite od korozije, te svih ostalih funkcionalnih i zaštitnih svojstava,

- ugrađivati materijale, opremu i proizvode predviđene projektom, provjerene u praksi, a čija je kvaliteta dokazana certifikatom proizvođača koji dokazuje da je kvaliteta određenog proizvoda u skladu sa važećim propisima i normama,

- osiguravati dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih proizvoda i opreme u skladu sa projektom i zakonom.

Kako bi se osigurao ispravan tok i kvaliteta građenja, Izvođač mora na gradilištu posjedovati odgovarajuću dokumentaciju za građenje i obavljati potrebne radnje prema istoj, kako slijedi:

- građevinsku dozvolu i prethodnu dokumentaciju,

- građevinski dnevnik i građevinsku knjigu,

- rješenja o postavljenju odgovornih osoba,

- elaborat organizacije gradilišta sa primijenjenim mjerama zaštite na radu i zaštite od požara,

- elaborat montaže konstruktivnih skela i vođenje knjige montaže,

- izvršiti osiguranje iskolčenja građevina,

- dokumentaciju o kvaliteti radova i ugrađenim materijalima i opremi,

- izvještaj o ispitivanju kontrole betona od strane ovlaštene organizacije prema programu ispitivanja,

- zapisnik o tlačnom ispitivanju cjevovoda i građevina, prema preporukama proizvođača i važećim propisima,

- zapisnik o ispitivanju vodonepropusnosti kanala, cjevovoda i građevina,

- odgovarajuće ateste i uvjerenja za svu ugrađenu opremu,

- zapisnike o montaži opreme,

- jamstvene listove,

- uputstva o pogonu i održavanju,

- rezultate ispitivanja kvalitete - odgovarajuće ateste i uvjerenja,

- izvještaje o ostalim eventualnim radovima i opremi (vareni spojevi, izolacije i sl.),

- elaborat izvedenog stanja građevine i katastra instalacija,

- sva ostala ispitivanja i radnje koja nisu navedena, a koja su potrebna radi osiguranja kvalitete radova i ugrađenog materijala i opreme.

O izvršenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugrađuju u građevinu, a koji su predmet ovog Programa potrebno je za cijelo vrijeme građenja voditi dokumentaciju te sačiniti izvješća o pogodnosti primjene-ugradnje ispitivanih materijala na način opisan u ovom Programu ili navedenim Normama.

Izvješće o pogodnosti materijala mora sadržavati slijedeće dijelove:

- naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, količinu uzorka, namjenu materijala, mjesto i vrijeme (datum) uzimanja uzoraka te izvršenih ispitivanja, podatake o proizvođaču i investitoru, podatke o građevini za koju se uzimaju uzorci odnosno vrši ispitivanje;

- prikaz svih rezultata laboratorijskih (terenskih) ispitivanja za koje se izdaje uvjerenje (izviješće) odnosno ocjena kvalitete u skladu sa ovim Programom i u njemu navedenim Normama;

- ocjenu kvalitete i mišljenje o pogodnosti (upotrebljivosti) materijala za primjenu na navedenoj građevini te rok do kojega vrijedi izviješće.

Rezultati svih laboratorijskih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju (dnevnik, knjiga ili sl.).

Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvođač je dužan priložiti rezultate tekućih ispitivanja koji se odnose na isporučene količine.

Za materijale koji podliježu obaveznom atestiranju izdaje se atestna dokumentacija prema propisima.

Izvješća odnosno rezultati ispitivanja izdaju se na formularima koji nose oznaku ovlaštene organizacije uz naznaku mjesta i osoba koje su izvršile ispitivanje.

Izvješća te rezultati ispitivanja moraju se pravovremeno dostavljati Nadzornom inženjeru.

Stručni i projektantski nadzor

Za provođenje stručnog nadzora investitor treba imenovati nadzornog inženjera, koji je dužan provoditi kontrolu izvođenja prema projektu:

- da se gradi u skladu s građevinskom dozvolom i odredbama Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19),

- da je kvaliteta radova, ugrađenih proizvoda i materijala u skladu sa zahtjevima projekta, te da je kvaliteta dokazana propisanim ispitivanjima i odgovarajućim atestima.

Nadzorni inženjer po potrebi poziva projektanta. Nadzornom inženjeru treba biti omogućen pristup proizvodnom pogonu i laboratoriju radi potrebnih provjera i uzimanja uzoraka za kontrolna ispitivanja. Tijekom radova neophodno je voditi građevinski dnevnik u koji će se upisivati, pored svega propisanog zakonom i sve promjene na koje je potrebno dobit suglasnost nadzorne službe, a po potrebi i mišljenje projektanta.

Investitor treba osigurati projektantski nadzor kako bi se osigurala kontrola izvođenja građevine i osigurala projektirana kakvoća građevine u konačnosti. To je posebno važno u slučaju odstupanja od projekta, zamjene materijala, prilagođavanja rješenja zatečenim uvjetima na terenu i sl. Ovaj nadzor je posebno značajan ukoliko između završetka izrade glavnog projekta i početka gradnje prođe duže vrijeme, te postoji realno očekivanje mogućih promjena koje mogu imati bitan utjecaj na projekt i građevinu.

Kontrola točnosti

Izvođač je dužan u svemu pridržavati se odobrenog projekta. Prije početka radova potrebno je da ovlaštena geodetska poslovnica iskolči objekt, a izvođač radova u prisutnosti nadzornog inženjera zapisnički preuzme oznake iskolčenja i visinskih točaka. Dokaz o izvršenoj kontroli je situacija s ucrtanim izgrađenim objektima te oznakom visinskih točaka. Geodetski elaborat mora biti ovjeren po nadležnom organu za katastar i geodetske poslove.

Prije početka radova na terenu obavezno moraju biti riješeni imovinsko – pravni odnosi.

Radove koje treba provesti u sklopu pripremnih radova ovise o lokaciji, a u pravilu odnose se na:

- pribavljanje prometnog rješenja,

- lociranje postojećih komunalnih instalacija.

  - PRETHODNI I PRIPREMNI RADOVI

U prethodne i pripremne radove spada iskolčenje trase cjevovoda i građevina prema projektu. Ispravna iskolčenja predaju se Izvođaču zapisnički i od tada ih je on obavezan održavati i po potrebi obnavljati o svom trošku. Prije čišćenja terena od raslinja, odnosno otpočinjanja iskopa Izvođač je dužan geodetski osigurati sve glavne točke iskolčenja, položajno i visinski, te odrediti privremene repere radi kontrole izvedenih objekata položajno i visinski.

U pripremne radove spada primjena odgovarajućih prometnih rješenja na trasi, prema potrebama dinamike radova na pojedinim dionicama.

Prije početka iskopa Investitor mora od svih vlasnika podzemnih instalacija na projektiranoj trasi zatražiti izlazak na teren i obilježavanje njihovih postojećih instalacija na terenu.

Slijede radovi koji obuhvaćaju ograđivanje gradilišta, manipulativnih površina i odlagališta materijala, strojeva i opreme. Zatim osiguranje susjednih površina i prilaza za vrijeme izvođenja radova, od opasnosti gradilišta i po okolinu opasnih građevinskih i ostalih radova.

  - ZEMLJANI RADOVI I RADOVI NA UREĐENJU OKOLIŠA

Sve zemljane i slične radove izvesti točno prema projektnoj dokumentaciji i prema odobrenim izmjenama iste. Stranice iskopa zasijecati u projektiranom nagibu. Dno kanala isplanirati s traženom točnošću.

Sa asfaltiranih ili betoniranih površina najprije se pilom zasijeca rub iskopa i skida površinska obloga, u projektiranoj širini iskopa, s potrebnim proširenjem radi završnog popravka asfaltirane površine.

Svi iskopi izvode se strojevima. U blizini postojećih podzemnih instalacija i za fine iskope manjih količina predviđen je pažljiv ručni iskop. Iskopani materijal odbacuje se na minimalnu udaljenost od projektiranog ruba iskopa prema opisu stavke. Predviđeno je razdvajanje zemljanog od kamenitog materijala odmah prilikom iskopa, za kasniju upotrebu.

Ukoliko je to posebnim uvjetima građenja uvjetovano, na određenim dijelovima trase sav iskop će se odmah ukrcavati u teretno vozilo i odvoziti na privremene ili trajne deponije. Na privremene deponije odvozi se materijal koji je pogodan za ponovno zatrpavanje kanala.

Za iskope mješovitog ili potpuno kamenitog materijala primijeniti vibracijske pneumatske alate za iskop i po potrebi eksploziv. Za korištenje eksploziva za iskope Izvođač mora izraditi odgovarajući elaborat i nakon ovjere nadležnih institucija iskope vršiti prema tom elaboratu. Stručnjaci koji će rukovati eksplozivom moraju uskladiti količine punjenja s čvrstoćom materijala koji se razbija i s okolinom u kojoj se radi (blizina različitih objekata i sl.). Minirana mjesta moraju se osigurati na propisani način korištenjem odgovarajućih pokrivala.

Ovisno o kategoriji terena i dubini iskopa, mora se izvesti pravilno podupiranje i razupiranje stranica iskopa da ne dođe do zarušavanja. Ukoliko pak dođe do zarušavanja iskopa radi nedovoljnog ili lošeg podupiranja, Izvođač je sve dužan sanirati o svom trošku.

Za obavljanje predviđenih radova Izvođač po potrebi mora iscrpsti oborinsku ili podzemnu vodu iz kanala ili građevne jame, bez posebne nadoknade.

Zatrpavanja kanala zemljanim materijalom izvoditi u odgovarajućim slojevima uz vlaženje i zbijanje, strojno ili ručno, do tražene zbijenosti, koja se mora ispitati.

Drobljenac ili šljunak koji će se ugrađivati mora biti odgovarajuće kvalitete i veličine. Ugrađivati ga u projektiranoj debljini uz strojno ili ručno zbijanje do tražene zbijenosti.

Pješčanu posteljicu za cjevovode izvesti od kvalitetnog prirodnog ili drobljenog pijeska do 4 ili 8 mm veličine, bez organskih i zemljanih primjesa. Sva zbijanja pijeska sa strane i iznad cijevi moraju se obaviti vrlo pažljivo, u pravilu ručno, a samo iznimno malim strojevima za zbijanje.

Sva privremena odlagališta materijala iz iskopa, te kamenog agregata, potrebno je na kraju očistiti i potpuno dovesti u prvobitno stanje.

Svi radovi pa tako i zemljani i slični za prometne površine propisani su „Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama” (dalje: OTU).

Važeći standardi za zemljane radove :

- HRN  U.B1.010	Geomehaničko ispitivanje,

- “   U.B1.030	Određivanje tlačne čvrtoće,

- “   U.B1.032	Određivanje stišljivosti tla,

- “   U.B0.001	Uzimanje uzoraka za podlogu,

- “   U.B3.010	Kamen za podlogu i kaldrmu,

- “   U.B8.012	Ispitivanje čvrstoće na tlak,

- “   U.B1.042	Geomehanička ispitivanja, određivanje kalifornijskog indeksa nosivosti,

- “   U.B1.046	Geomeh. ispitivanja, određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče.

  - ASFALTERSKI RADOVI

Svi radovi pa tako i zemljani i slični za prometne površine su propisani “Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama” (dalje: OTU).

Izrada posteljice prometne površine propisana je OTU 2.10. Uvjetima su definirani opis rada, propisi po kojima se kontrolira kvaliteta materijala za posteljicu, kontrola kvalitete. Kontrolna ispitivanja obaviti određivanjem modula stišljivosti kružnom pločom Ø 30 cm, jedno na svakih 1.000 m2 površine.

Mehanički stabilizirani nosivi slojevi od drobljenog kamena 0/64 mm

Zbijeni nosivi slojevi prometne površine propisani su poglavljem OTU 5. Tražena zbijenost mehanički zbijenog zrnatog kamenog agregata iznosi Me > 80 MPa (opis rada, uvjeti za podlogu, debljina sloja, propisi po kojima se kontrolira kvaliteta, materijali, izrada prema OTU).

Ovaj sloj se može raditi tek kad nadzorni inženjer primi posteljicu u pogledu ravnosti, projektiranih nagiba, pravilno izvedene odvodnje i traženih uvjeta kvalitete. Sloj mora u svemu odgovarati dimenzijama iz projekta.

Prije dopreme materijala izvođač treba predati investitoru certifikat o pogodnosti predviđenog zrnatog kamenog materijala. Certifikat vrijedi najviše godinu dana.

Tekuća ispitivanja sadrže:

- ispitivanje modula stišljivosti kružnom pločom promjera 300 mm na svakih 500 m2, ili

- stupnja zbijenosti volumometrom u odnosu na maksimalnu zbijenost po modificiranom Proctorovu postupku, najmanje na svakih 500 m2, ili

- nuklearnim denzimetrom, najmanje na svakih 500 m2, ili

- ispitivanje modula stišljivosti kružnom pločom promjera 300 mm i stupnja zbijenosti volumometrom u odnosu na maksimalnu zbijenost po modificiranom Proctorovu postupku, ili denzimetrom, najmanje na svakih 1.000 m2,

- ispitivanje granulometrijskog sastava, najmanje na svakih 3.000 m2,

- ispitivanje ravnosti površine sloja letvom duljine 4 m, na svakom poprečnom profilu ili prema zahtjevu nadzornog inženjera.

Izrada nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala bez veziva propisana je OTU-om poglavljem 5.01. a nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala stabiliziranog hidrauličnim vezivom je propisana OTU 5.02. (uvjeti za podlogu, debljina sloja, propisi po kojima se obavljaju prethodna i kontrolna ispitivanja, kontrola kvalitete, konačna ocjena kvalitete).

Asfalterski radovi

Završni asfalterski radovi uvjetovani su OTU 7.0. Poglavlje 7.1 propisuje materijale za izradu asfaltne mješavine. Pogl. 7.1.3. propisuje svojstva bitumenskih veziva. Završni sloj ceste, uvjetovan je pogl. 7.2.3.

Prije početk asafaltnih radova izvođač mora imati prethodni radni sastav za svaki tip asfaltne mješavine propisane u kolničkoj konstrukciji i dati ga nadzornom inženjeru na suglasnost.

Dokazani radni sastav potvrđuje se pokusnim radom na asfaltnom postrojenju i pokusnim ugrađivanjem. Prethodni i dokazani radni sastav moraju sadržavati sve elemente po Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (OTU).

Asfaltiranjem se može početi tek kad je nadzorni inženjer preuzeo i ispitao podlogu. Vremenski razmak između ispitivanja i ugradnje smije biti max. 24 h. U to vrijeme je potrebno zabraniti gradilišni promet po ispitanoj podlozi. Polaganje asfaltnog sloja može početi tek sedam dana nakon ugradnje stabilizacije. Ukoliko je potrebno asfaltni sloj polagati ranije, mora se dobiti pismeno odobrenje nadzornog inženjera i investitora. Stabilizirana podloga mora biti suha i čista, te se površina prska ravnomjerno strojem bitumenskom emulzijom u količini od 0.2 – 0.5 kg/m2, najkasnije 2-3 sata prije polaganja asfalta, tako da ispari voda iz emulzije.

Prilikom ugradnje slojeva asfaltnog zastora temperatura podloge i zraka mora biti +10° C, a upri ugradnji nosivog sloja više od +5°C.

Svi uzdužni, poprečni i radni spojevi moraju se propisno izvesti, asfalt na slojevima mora imati gustoću i svojstva kao i na ostalim djelovima površine.

Bitumenizirani nosivi sloj (BNS)

Bitumenizirani nosivi sloj (BNS) jeste nosivi sloj u kolničkoj konstrukciji izrađen od mješavine kamenog brašna, kamenog materijala do najveće nominalne veličine zrna 32 mm i bitumena kao veziva, proizveden i ugrađen po vrućem postupku.

BNS se dijeli prema:

- nazivnoj veličini najvećega zrna kamenog materijala,

- vrsti kamenog materijala i

- granulometrijskom sastavu kamene smjese asfaltne mješavine.

Prema nazivnoj veličini najvećega zrna kamenog materijala, BNS se dijeli na:

- BNS 16

- BNS 22 i

- BNS 32.

Ostali uvjeti ugradnje i kontrole kakvoće ugrađenog sloja dani su u OTU poglavlje 5-04.

Bitumenizirani nosivo-habajući sloj (BNHS)

Bitumenizirani nosivo-habajući sloj (BNHS) je nosivi bitumenizirani sloj, koji prema trajnoj namjeni služi kao habajući sloj, a izrađen je od mješavine kamenog brašna, kamenog materijala do najveće nazivne veličine zrna 22 mm i bitumena kao veziva, proizveden i ugrađen po vrućem postupku, a ugrađuje se isključivo na cestama namijenjenim za lako ili vrlo lako prometno opterećenje.

BNHS se dijeli prema:

- nazivnoj veličini najvećega zrna kamenog materijala i

- vrsti kamenog materijala.

Prema nazivnoj veličini najvećega zrna kamenog materijala, BNHS se dijeli na:

- BNHS 16 i

- BNHS 22

Ostali uvjeti ugradnje i kontrole kakvoće ugrađenog sloja dani su u OTU poglavlje 5-05.

Habajući sloj od asfalt betona (HS-AB)

Habajući sloj od asfaltbetona (HS-AB) je asfaltni sloj izrađen od mješavine kamenog brašna, kamenog materijala i bitumena kao veziva, gdje je granulometrijski sastav kamene smjese sastavljen po načelu najgušće složenog kamenog materijala.

Asfaltna mješavina za habajući sloj od asfaltbetona dijeli se prema:

- nazivnoj veličini zrna karnenog materijala,

- granulometrijskom sastavu kamene smjese i vrsti upotrijebljenog kamenog materijala.

Prema nazivnoj veličini zrna kamenog materijala habajući sloj od asfaltbetona dijeli se na:

- asfaltni beton AB 4,

- asfaltni beton AB 8,

- asfaltni beton AB 11 i

- asfaltni beton AB 16.

Prema granulometrijskom sastavu kamene smjese i vrsti upotrijebljenog kamenog materijala, asfaltna mješavina za habajući sloj od asfaltbetona dijeli se na:

AB 4	standardnoga graničnog područja granulometrijskog sastava kamene smjese karbonatnog sastava,

AB 8	standardnoga graničnog područja granulometrijskog sastava kamene smjese karbonatnog sastava,

AB 8E	standardnoga graničnog područja granulometrijskog sastava kamene smjese silikatnog sastava,

AB 11	standardnoga graničnog područja granulometrijskog sastava kamene smjese karbonatnog sastava,

AB 11E	užega graničnog područja granulometrijskog sastava kamene smjese silikatnog sastava,

AB 16	standardnoga graničnog područja granulometrijskog sastava kamene smjese karbonatnog sastava.

AB 16E	užega graničnog područja granulometrijskog sastava kamene smjese silikatnog sastava.

Ostali uvjeti ugradnje i kontrole kakvoće ugrađenog sloja dani su u OTU poglavlje 6-03.

Mikroasfalt (MA)

Mikroasfaltnu mješavinu spravljenu po hladnom postupku čini smjesa kamene sitneži i drobljenog pijeska definiranog granulometrijskog sastava, polimerne bitumenske emulzije, i dodataka koji reguliraju brzinu “razbijanja” bitumenske emulzije.

Mikroasfalt se dijeli prema nazivnoj veličini zrna kamenog materijala, ito na:

- MA 4,

- MA 8 i

- MA 11.

Mikroasfalt pripada grupi tankoslojnih asfaltnih presvlaka koje se polažu na asfaltnu ili betonsku podlogu na cestama svih grupa prometnog opterećenja, kako bi se poboljšale vozne karakteristike i zaštitilo od prodiranja vode u konstrukciju.

Tankoslojna asfaltna presvlaka od mikroasfalta izvodi se isključivo na prethodno pripremljene homogenizirane podloge (sanirani ispusi, pukotine, udarne jame i sl.).

Tankoslojna mikroasfaltna presvlaka izvodi se u količini oko 10–30 kg/m2 (s obzirom na suhu mješavinu).

Ostali uvjeti ugradnje i kontrole kakvoće ugrađenog sloja dani su u OTU poglavlje 6-05.

  - BETONSKI, ARMIRANOBETONSKI I TESARSKI RADOVI

OPĆENITO

Program kontrole i osiguranja kvalitete osnovni je uvjet za postizanje zahtijevanih svojstava betona u fazi građenja i eksploatacije. Upravljanje kvalitetom definirano je Tehničkim propisom za betonske konstrukcije (NN  br. 139/09, 14/10, 125/10, 136/12), članak 13. i 14.

Potvrđivanje sukladnosti betona provodi se prema točki A.2.2. TPBK-a. Sustav potvrđivanja sukladnosti betona je 2+.

Kontrola betona i njegovih sastojaka, te kontrola betonskih radova, treba biti pod stalnim nadzorom nadzornog inženjera.

Eventualna vremenski ubrzana proizvodnja betonskih elemenata, u cilju ubrzanja građenja, dopuštena je samo uz poseban projekt tehnologije izvođenja i dokaz zahtijevanih svojstava prethodnim ispitivanjima.

PROIZVODNJA BETONA

Proizvođač je u cijelosti odgovoran za građevinski proizvod. U tu svrhu obavezan je provoditi sljedeće aktivnosti:

a)	Početno ispitivanje,

b)	Stalnu unutarnju kontrolu proizvodnje,

c)	Ispitivanje uzoraka iz proizvodnje prema utvrđenom planu.

Početno ispitivanje

Sastav betona koji se proizvodi mora biti dokazan početnim ispitivanjem prema HRN EN 206-1 Dodatak A. Za početna ispitivanja projektiranog betona odgovoran je proizvođač. Početnim ispitivanjem utvrđuju se da li beton zadovoljava sva uvjetovana svojstva svježeg i očvrslog betona. Prije upotrebe novog sastava betona ili prilikom pojave značajnije promjene u sastavnim materijalima mora se obaviti početno ispitivanje. U slučaju betona zadanog sastava i betona normiranog zadanog sastava nisu potrebna početna ispitivanja proizvođača.

Stalna unutarnja kontrola proizvodnje

Unutarnja kontrola proizvodnje uključuje sve mjere koje su potrebne za postizanje i održavanje kvalitete betona tako da on bude u skladu sa propisanim zahtjevima. Pri tome, Proizvođač mora ispuniti zahtjeve navedene u Članku 16. Pravilnika o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN br. 103/08, 147/09, 87/10 i 129/11).

Odgovornost, nadležna tijela i odnosi cjelokupnog osoblja koje upravlja, izvodi i potvrđuje radove koji se odnose na proizvodnju betona, moraju biti utvrđeni dokumentiranim sustavom kontrole proizvodnje.

Ispitivanje uzoraka iz proizvodnje prema utvrđenom planu

Konzistencija betona utvrđuje se metodama slijeganja i rasprostiranja prema HRN EN 12350 i HRN EN 12350-5 i provodi se u laboratoriju proizvođača betona.

Količina cementa, vode, agregata ili mineralnih dodataka utvrđuje se prema otpremnici betona proizvodnog pogona. Ni jedna pojedinačno utvrđena vrijednost vodocementnog faktora ne smije biti veća za više od 0,02 od granične vrijednosti.

Količina mikropora uvučenog zraka utvrđuje se prema HRN EN 12350-7 i mora zadovoljavati uvjete navedene u tablici A.2. TPBK-a. Donja granica je uvjetovana vrijednost od -0,5 % do max 1,0% prema HRN EN 206-1.

Posebna svojstva betona moraju ispunjavati kriterije navedene u Tablici 17 HRN EN 206-1.

Konzistencija betona mora ispunjavati kriterije navedene u Tablici 18 HRN EN 206-1.

Sukladnost ispitivanja svježeg betona se prihvaća zadovoljenjem sukcesivnih rezultata ispitivanja u skladu sa uvjetovanim graničnim vrijednostima ili graničnim razredima ili zadanim vrijednostima uključujući dozvoljene tolerancije i maksimalno dopušteno odstupanje od tražene vrijednosti.

Očvrsli beton

Utvrđivanje čvrstoće obavlja se na uzorcima kocaka brida 150 mm sukladnim HRN EN 12390-1- Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe i izrađenim i njegovanim prema HRN EN 12390-2 - Izrada i njegovanje uzoraka za ispitivanje čvrstoće.

Tlačna čvrsto betona utvrđuje se prema normi HRN EN 12390-3. Tlačna čvrsto utvrđena je na uzorcima ispitanim pri starosti od 28 dana. U posebnim slučajevima može se posebno uvjetovati ispitivanje pri starosti manjoj ili većoj od 28 dana.

Minimalni broj uzoraka za prihvaćanje sukladnosti se određuje prema Tablici 13 HRN EN 206-1.

Uzorkovanje se vrši prema planu uzorkovanja ili nakon dodavanja kemijskog dodatka radi prilagodbe konzistencije. Rezultat ispitivanja je onaj dobiven na pojedinačnom uzorku ili prosjek rezultata kada su uzorci na isti način uzorkovani i kada se ispituju u isto vrijeme.

Sukladnost s karakterističnom tIačnom čvrstoćom betona (fck) je potvrđena ako su oba kriterija iz Tablice 14. HRN EN 206-1 za početnu i za kontinuiranu proizvodnju zadovoljena.

Svojstva trajnosti

Beton se uzorkuje u skladu s HRN EN 12350-1. Uzorkovanje treba provesti za svaki sastav betona kod kojeg su uvjetovana svojstva trajnosti. Za dokaz tih svojstava odgovoran je proizvođač betona. Ispitivanja svojstava trajnosti proizvođač je dužan provoditi u skladu s normama danim u TPBK. Kontrola sukladnosti svojstava trajnosti će se prihvaćati prema pojedinačnim izvještajima za pojedino svojstvo trajnosti, a prema kriterijima koje propisuje pojedina norma ili TPBK.

PROJEKTIRANJE BETONA

Sastav betona i sastavne materijale za projektirani beton i beton zadanog sastava treba odabrati tako da zadovoljavaju svojstva uvjetovana za svježi i očvrsli beton, uključivo konzistenciju, gustoću, čvrstoću, trajnost, zaštitu ugrađenog čelika od korozije, uzimajući u obzir proizvodni proces i odabrani postupak izvedbe betonskih radova koji uključuju transport, ugradnju, zbijanje, njegovanje i moguće druge tretmane ili obrade ugrađenog betona.

Sastavni materijali

Sastavni materijali koji se upotrebljavaju za proizvodnju betona moraju biti sukladni točki 5.1. HRN EN 206-1. Svi sastavni materijali moraju imati odgovarajuću ispravu o sukladnosti. Smiju, se rabiti samo oni materijali koji imaju potvrdu sukladnosti s uvjetima navedenih normi ili tehničkog dopuštenja izdanog od nadležnog ministarstva ili institucije koju je to ministarstvo ovlastilo.

Vrsta i dinamika kontrola, odnosno ispitivanja sastavnih materijala mora biti u skladu s tablicom br. 22 norme HRN EN 206-1.

Cement

Za izradu betona mogu se rabiti cementi propisani Tehničkim propisom za betonske konstrukcije (NN  br. 139/09, 14/10, 125/10, 136/12), prilog C i normom HRN EN 197.

Agregat

Za izradu betona može se upotrebljavati obični i teški agregat propisani Tehničkim propisom za betonske konstrukcije (NN  br. 139/09, 14/10, 125/10, 136/12), prilog D i normom HRN EN 12620 i lagani agregat propisan normom HRN EN 13055.

Za sve vrijeme izvođenja betonskih radova u prostor za uskladištenje pojedinih frakcija agregata smiju se uskladištiti samo vrste agregata odabrane prema projektiranom sastavu betonske mješavine.

Voda za spravljanje betona

Voda za spravljanje betona treba zadovoljavati uvjete norme HRN EN-I008.

Pouzdano pitka voda (iz gradskih vodovoda) može se rabiti bez potrebe prethodne provjere uporabljivosti. Vodu koja se ne koristi za piće, a koristi se za izradu betona na osnovi provedenih ispitivanja, treba kontrolirati najmanje jednom u tri mjeseca.

Kemijski dodaci

Mogu se rabiti kemijski dodaci koji zadovoljavaju uvjete norme HRN EN 934.

Mineralni dodaci

Prema HRN EN 206-1, primjenjuju se mineralni dodaci tip I i tip II.

Mineralni dodaci tipa I moraju zadovoljavati norme EN 12620 (za filere) i HRN EN 12878 (za pigmente). Mineralni dodaci tipa II moraju zadovoljavati norme HRN EN 450 (za lebdeći pepeo) i HRN EN 13263 (za silikatnu prašinu).

ISPORUKA BETONA

Prilikom svake isporuke betona na gradilište proizvođač betona dužan je izdati otpremnicu koja mora sadržavati podatke prema točki 7.3 HRN EN 206-1.

KONTROLNI POSTUPCI NA GRADILIŠTU

Svježi beton

Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz centralne betonare (tvornice betona), odgovorna osoba obvezno određuje neposredno prije ugradnje provedbu kontrolnih postupaka utvrđivanja svojstava svježeg betona.

Kontrolni postupak utvrđivanja svojstava svježeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima norme HRN ENV 13670-1, HRN EN 206-1 i projekta betonske konstrukcije, a najmanje pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila) te, kod opravdane sumnje, ispitivanjem konzistencije istim postupkom kojim je ispitana u proizvodnji.

Očvrsli beton

Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz centralne betonare (tvornice betona), odgovorna osoba obvezno određuje neposredno prije ugradnje provedbu kontrolnih postupaka utvrđivanja svojstava očvrslog betona.

Utvrđivanje čvrstoće obavlja se na uzorcima kocaka brida 150 mm sukladnim HRN EN 12390-1- Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe, izrađenim i njegovanim prema HRN EN 12390-2 - Izrada i njegovanje uzoraka za ispitivanje čvrstoće. Tlačna čvrsto betona utvrđuje se prema normi HRN EN 12390-3.

Uzima se jedan uzorak za istovrsne elemente betonske konstrukcije koji se bez prekida, ugrađivanja betona izvedu unutar 24 sata od betona istih iskazanih svojstava i od istog proizvođača. Ako je količina ugrađenog betona veća od 100 m3 za svakih slijedećih ugrađenih 100 m3 uzima se po jedan dodatni uzorak betona.

Ocjenjivanje rezultata ispitivanja

Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće betona ocjenjivanjem rezultata ispitivanja uzoraka sa gradilišta i dokazivanjem karakteristične tlačne čvrstoće betona provodi se primjenom kriterija iz Dodataka B norme HRN EN 206-1 ''Ispitivanje identičnosti tlačne čvrstoće''.

Ispitivanje i dokazivanje identičnosti pokazuje da li ugrađeni beton pripada istom skupu za koji,je proizvođačevom ocjenom sukladnosti utvrđeno da mu je tlačna čvrsto sukladna karakterističnom čvrstoćom (fck).

Za slučaj nepotvrđivanja zahtijevanog razreda tlačne čvrstoće betona treba na dijelu konstrukcije u koji je ugrađen beton nedokazanog razreda tlačne čvrstoće provesti naknadno ispitivanje tlačne čvrstoće betona u konstrukciji prema HRN EN 12504-1 i ocjenu sukladnosti prema prEN 13791.

IZVOĐENJE BETONSKIH RADOVA

Općenito

Izvođač radova treba izvesti betonske i armirano-betonske radove u skladu sa zahtjevima norme HRN ENV 13670-1 - Izvedba betonskih konstrukcija - I. dio: Općenito i TPBK prilog J.

Pogon za proizvodnju betona mora ispunjavati zahtjeve norme HRN EN 206-1 - Beton - 1. dio

Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost. Za svaku vrstu betona proizvođač odnosno izvođač je dužan dostaviti odgovarajuću ispravu o sukladnosti.

Ugradnja betona

Ugradnja betona se provodi u skladu s HRN ENV 13670-1, točkama 8, 9 i 10 i Dodatak E.

Njega betona

Beton u ranom razdoblju treba zaštititi u skladu s HRN ENV 13670-1, točka 8.5.

Oplata i skele

Oplata i skele moraju biti u skladu s HRN ENV 13670-1, točka 5. i Dodatak B.

Površinska obrada

Sve vidljive plohe betona trebaju biti glatke i ujednačene boje, a osobito one na najuočljivijim mjestima. Za svako odstupanje od projekta, nadzorni inženjer je dužan izvijestiti Projektanta i Investitora. U cilju postizanja projektiranog izgleda ploha, nužno je koristiti odgovarajuću oplatu i adekvatno ugrađivati beton.

Armatura

Čelik za armiranje betona treba zadovoljavati uvjete propisane TPBK-om (prilozi B I H). Svaki proizvod treba biti jasno označen I prepoznatljiv.

Ugradnju armature potrebno je provesti u skladu s HRN ENV 13670-1, točka 6; HRN ENV 13670-1 Dodatak C te prilogom J TPBK-a. Osobito poštivati projektom predviđene razmake i zaštitne slojeve armature. Ni jedno betoniranje ne može započeti bez prethodnog detaljnog pregleda armature od strane nadzornog inženjera i njegove dozvole.

  - ZIDARSKI I SLIČNI RADOVI

Sva zidanja treba obaviti točno prema građevinskim nacrtima i detaljima. Za izvedbu zidova, za sva žbukanja i ugradnju različite opreme i uređaja treba dobaviti prvoklasan materijal, tj. šuplje opekarske blokove, pijesak, cement, vapno, vodu i manje količine ostalih materijala potrebnih za zidarske i slične radove.

Zidarski radovi se moraju izvoditi po važećim tehničkim propisima i normativima te u suglasnosti s obveznim standardima čemu treba dodati i vapno prema HRN B.C1.020. Cement mora biti PC 25 i PC 35 kvalitete navedene istom stavkom. Toga se mora pridržavati i izvođač pri nabavci i ugradnji materijala, opreme i uređaja.

Opeka i blokovi moraju biti od kvalitetne sirovine i pravilnih dimenzija.

Pijesak mora biti čist, bez mulja, soli i organskih primjesa. Za grubu žbuku pijesak mora biti kvalitetan, drobljen na traženu frakciju, a za finu mora biti kvalitetni riječni.

Vapno mora biti gašeno, dovoljno odležano (naročito za finu žbuku) ili hidratizirano dodatno gašeno u vodi dovoljno dugo. Za istu smjesu treba upotrijebiti hidratizirano vapno i cement istog proizvođača.

Unutarnja i vanjska žbukanja se moraju izvoditi u povoljnim vremenskim uvjetima. Žbuka ne smije biti izložena previsokim ili preniskim temperaturama ili prejakom propuhu uslijed čega može ispucati i otpasti. Za žbukanje se koriste produžni ili cementni mort potrebnog omjera.

Agregat za žbukanje mora biti kvalitetan i prosijan, bez ikakvih primjesa. Žbukanje zidova se može obaviti tek pošto su na zidove postavljene i ispitane sve instalacije (vodovod, kanalizacija, struja, signalizacija i dr.). Na fino ožbukanim površinama se ne smije vidjeti trag gladilice. Grubo ožbukane površine na koje će se postavljati zidne keramičke pločice se ne smiju zaglađivati. Grube moraju biti i vanjske površine na koje će se nanijeti završna fasadna žbuka.

Grube žbuke se izrađuju od grubog, oštrog i čistog pijeska i vapna sa ili bez cementa. Da bi se dobila ravna površina, prvo se izrade pločice žbuke dim. 15/15 cm tako da njihova površina leži u jednoj ravnini. Te se pločice spoje trakama žbuke širine 15 cm. Između traka se nabacuje žbuka što se zatim izravna.

Prije žbukanja je plohe zidova potrebno kvasiti vodom te prskati cementnim mlijekom što sadrži 10% čistog, oštrog pijeska (ako je to predviđeno u opisu rada). Fina žbuka se u pravilu izvodi na već potpuno osušenu grubu žbuku. Mort za finu žbuku treba prosijati kroz sito kako bi se dobila jednolična struktura žbuke.

Žbukane površine moraju biti potpuno glatke i ravne, bez udubina, s pravilnim oštrim kutovima u horizontalnom i vertikalnom smjeru, ne odredi li se stavkom drukčije.

Izvođenje fasaderskih radova mora biti u skladu s važećim standardom HRN U.F2.010., Tehničkim uvjetima za izvođenje fasaderskih radova i Pravilnikom o tehničkim uvjetima za završne radove u građevinarstvu (Sl.list br. 49/70).

Fasaderski radovi predviđaju obradu vanjskih površina objekta u dva sloja. Podloga se nanosi preko očišćenih i namočenih površina zidova, određene čvrstoće i dovoljne hrapavosti. Prije nanošenja podloge obavezno odstraniti sve ostatke žice, skela, oplata i sl. Sve izvedene površine moraju biti vertikalne, kose, horizontalne ili pravilno zaobljene, kako je predviđeno. Profili i kutovi moraju biti oštrih rubova. Ovi radovi uključuju obradu površina u neposrednom dodiru s limarijom, stolarijom ili bravarijom, te opremom i uređajima.

Kamenarski radovi se moraju obaviti u skladu s autohtonom arhitekturom, tj. na način kako je već uobičajeno na novijim građevinama ove namjene na lokalnom području. Primijeniti kvalitetan autohtoni kamen, obrađen na autohtoni način. Zidanje i obrada reški kamenog vidljivog zida također prema mjesnim prilikama.

Za izvođenje radova na većoj visini je za normalan rad potrebno pravovremeno postaviti odgovarajuću drvenu ili metalnu skelu ili nogare s prilazima. Također se moraju montirati i priručne dizalice za vertikalan transport materijala za zidarske radove. Cijena korištenja svih skela, nogara i pomoćnih sredstava je obuhvaćena stavkama zidarskih i sličnih radova, tj. ovi radovi se neće obuhvaćati posebnim stavkama.

Predviđene stavke za zidarske radove sadrže osim glavnog predviđenog rada još i sve pomoćne radove:

-	radovi na osiguranju radova prema propisima zaštite na radu,

-	donošenje vode za močenje oplate i zidova, premještanje posuda za mort i povremeno 	miješanje morta u zidarskom koritu, dodavanje materijala i alata,

-	prijenos i obilježavanje visinskih točaka u građevini,

-	čišćenje prostora i alata po završetku rada.

Obračun radova se vrši se prema odredbama prosječnih normi u građevinarstvu, ako to nije opisom stavaka drukčije predviđeno, tj. po 1 m2 ožbukane površine prema izmjerama u projektu. Sve radove izvesti u skladu s pravilnikom o tehničkim mjerama i uvjetima za izvođenje zidova zgrada.

Jedinična cijena zidarskih i sličnih stavaka obuhvaća:

-	sve potrebne materijale i radove,

-	sva potrebna pomoćna sredstva, skelu, prilaze, dizalice, posude za mort i dr.,

-	njegovanje i zaštitu svježe izvedenih radova za vrijeme nepovoljnih vremenskih prilika,

-	sva propisana ispitivanja materijala i gradiva.

  - IZOLATERSKI, BRAVARSKI I SLIČNI RADOVI

Izolaterski radovi se izvode prema pravilima struke i građevinskim normativima. Za izradu izolacijskih slojeva se smije primijeniti samo certificirani materijal. Nadzornom inženjeru se moraju predati odgovarajući certifikati.

Prilikom ugradnje bravarije te ostale opreme i uređaja se sve mora zaštititi od oštećenja i zaprljanja. Radom je obuhvaćeno dubljenje potrebnih rupa za ugradnju, eventualno potrebno proširivanje premalih ostavljenih otvora ili zazidavanje prevelikih otvora te popravak susjednih ožbukanih površina.

  - DOBAVA I UGRADNJA VODOVODNOG MATERIJALA I OPREME

    - DUKTIL CIJEVI

      - Transporti i skladištenja lijevanoželjeznih fazonskih komada i armatura

Za vodovod se primjenjuju tlačne cijevi od nodularnog lijeva (duktil), sa standardnim TYTON spojem i gumenom brtvom, vanjske zaštite od korozije i pocinčane čelične cijevi:

- lijevano-željezne cijevi od nodularnog lijeva (DUKTILe) za profile 80 mm i veće, prema međunarodnom standardu ISO 2531 (prema DIN EN 545, odnosno DIN 28610) s PE vanjskim omotačem izvana i cementnim mortom iznutra - za agresivno tlo. Cijevi su na spoj NATURAL TYTON, pojedinačne duljine 6,0 m ili 5,0 m,

- Gumeni brtveni prsten je neotrovan i pogodan za ugradnju u cjevovode pitke vode prema DIN 28617. Fazonski komadi dobivaju unutarnju i vanjsku zaštitu od epoxy premaza plavog prema EN 545 za pitku vodu ili od emajliranog premaza plavog unutra.. Za ispitivanje materijala potrebno je primjenjivati metode ispitivanja propisane HRN C.J1.022. Ispitivanje nepropusnosti cijevi i fazona vrši se prema DIN-u 50104.

- pocinčane čelične cijevi za profile manje od 50 mm sa izolacijom od dekorodal trake i obaveznim zalijevanjem žitkim bitumenom.

Fazonski komadi se proizvode za spajanje naglavkom ili prirubnicom. Transportiraju se u tvorničkim paketima, standardno. Uskladištavaju se prema uvjetima Proizvođača.

Svi fazonski komadi i armature, standardno su antikorozivno zaštićeni neutralnim bitumenskim premazima s obje strane. Unutarnja izolacija je predviđena od cementog morta.

Prilikom preuzimanja na svakom komadu kontrolirati dimenzije, kvaliteta vanjske i unutarnje izolacije, dimenzije spojnih dijelova, točnost bušenja rupa na prirubnicama, mehanička oštećenja, kvaliteta brtvljenja zasuna i sl. armatura, da li imaju sve specificirane dijelove, traženi radni pritisak i dr. Na određeni broj istovrsnih komada uzimaju se uzorci za detaljnija ispitivanja kvalitete.

Prilikom manipuliranja težim komadima dizalicom, voditi računa da se ne ošteti izolacija. Lijevano-željezni komadi ne smiju se bacati. Cijevi pri prijevozu i skladištenju moraju cijelom duljinom nalijegati na podlogu, a slaganje u visinu prema uputama Proizvođača.

      - Ugradnja lijevano željeznih fazonskih komada i armatura

Fazonski komadi i armature se postavljaju u rov.

Spojevi mogu biti na kolčak (polukruti prema DIN 28603) ili na prirubnicu (kruti spoj). Danas postoje mnogi sistemi za izvedbu spoja na kolčak (s navojem, nabojni, utični, s otpornošću na vlak) što za brtvljenje koriste profilirane gumene prstenove od EPDM-a za radni tlak do 40 bara. Sam postupak spajanja ovisan je o proizvođaču cijevi i vrsti spoja, a montažu može izvoditi samo odgovarajuće kvalificirano osoblje.

Spajanje cijevi pomoću TYTON - spojeva se obavlja tako da se najprije četkom i alatom dobro očiste utori u naglavku. Zatim se gumena brtva postavlja u točno naznačenom smjeru. Nakon toga se odgovarajućima mazivom premažu utični kraj cijevi i brtva pa se cijev posebnim alatom uvlači u naglavak. Na utičnom kraju cijevi se mora označiti koliko se točno cijev uvlači u naglavak.

Spajanje lijevano željeznih cijevi, fazonskih komada i armatura pomoću prirubnica se izvodi na slijedeći način. Najprije valja dobro očistiti brtvene plohe prirubnica, a zatim postaviti gumenu ili klingeritnu brtvu. Za spajanje treba nabaviti nehrđajuće vijke s maticom odgovarajućih dimenzija te ih dobro očistiti i nauljiti. Pritezanje vijaka se vrši naizmjenično na suprotnim stranama propisanim momentom. Svaki prirubnički spoj u zemlji se mora mora zaštititi dvostrukim slojem antikorozivnog premaza (“Ibitol”) te dodatnim plastičnim ovojem. U oknima se spoj premazuje antikorozivnim premazom ili zaštitnom bojom. Obuhvaćeno je potrebno dotjerivanje postojećih rupa na prirubnicama kako ne bi došlo do zaokretanja fazonskih komada i armatura na duljim dionicama. Spojevi na prirubnicu moraju biti izvedeni u svemu prema preporukama proizvođača. Takvi spojevi su kruti pa nisu potrebni sidreni blokovi nego kompenzatori za prihvat uzdužnih sila.

Spojevi na kolčak omogućuju kutne pomake:

-	Ø 300 mm	do 5

-	Ø 400 mm	do 4

-	Ø 500 – 1.000 mm	do 3

-	Ø 1.200 mm	do 2

Cijevi se polažu na ravnu podlogu tako da naliježu cijelom svojom dužinom - najčešće je to pješčana posteljica veličine zrna do 8 mm, a nakon montaže se zasipaju do 30 cm iznad krune cijevi sitnim materijalom iz iskopa veličine zrna do 100 mm uz ručno nabijanje. Na mjestima spojeva treba izvesti produbljenja. Širina rova u dnu mora biti najmanje 50 cm šira od vanjskog promjera radi montaže.

Za vrijeme izvođenja radova u kanalu otvoreni kraj cijevi mora obavezno biti zaštićen posebnim čepom da u cjevovod ne uđe zemljani materijal ili što drugo. Kada se montira dionica određene duljine, izvodi se srednji i gornji dio posteljice, a zatrpava ostali dio kanala, ali tako da spojevi budu potpuno slobodni do provedbe uspješnog tlačnog ispitivanja čitave dionice.

Pokaže li se potreba za skraćivanjem cijevi na gradilištu, mjesto prereza se mora pažljivo zaobliti da odgovara originalnom zaobljenju na vrhu cijevi pri čemu se preporučuje upotreba kutne brusilice.

Ne primjenjuje li se spoj sa samosidrenjem, kod svih horizontalnih i vertikalnih lomova trase, kao i na određenim razmacima pri ravnim dionicama cjevovoda, treba izvesti betonske blokove za usidrenje o čemu se prilaže statički proračun.

    - PEHD CIJEVI

      - Općenito

Za uspješno polaganje cijevi potrebno je izvršiti sve pripremne radove, dreniranja, pristupne putove i sve ostalo što prati izvedbu cjevovoda. Izvoditelj je dužan polagati cijevi u skladu sa svim uvjetima, zahtjevima proizvođača cijevi i preporuci Nadzornog organa.

Rad se sastoji u nabavi, vanjskom transportu, uskladištenju, razvozu, spuštanju u rov, montaži cijevi, montaži fazonskih komada i armatura, tlačne probe, dezinfekcije i ispitivanje cjevovoda.

Geodetske kontrole prije, u toku i nakon završenog polaganja cjevovoda potrebno je vršiti i one se trebaju ukalkulirati u ponudbenu cijenu.

      - Osobine PEHD cijevi

Cijevi za vodu su izvođene iz polietilena visoke gustoće. Osnovne fizičko-mehaničke značajke polietilena visoke gustoće date su u tablici:

| SVOJSTVO | OZNAKA | JED. MJ. | PE 80 | PE 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gustoća | ρPE | kg/m3 | 950 | 960 |
| Početna prekidna čvrstoća | σ0 | MPa | 13,0 | 15,0 |
| Prekidna čvrstoća nakon 50 godina | σ50 | MPa | 8,0 | 10,0 |
| Početni modul elastičnosti | E0 | MPa | 800 | 1.050 |
| Modul elastičnosti nakon 50 godina | E50 | MPa | 150 | 200 |
| Poissonov koeficijent | ν | - | 0,4-0,5 | 0,4-0,5 |
| Prosječni koeficijent term. ekspanzije | αt | °C-1 | 2x10-4 | 2x10-4 |

Cijevi moraju imati glatku vanjsku i unutarnju površinu. Debljine stijenke moraju biti izjednačene u granicama dozvoljenih odstupanja (prema HRN G.C6.620).

# -	proizvode se prema zahtjevima DIN 8074, te udovoljavaju zahtjevima svojstvima prema DIN 8075,

# -	crne su boje sa četiri plave trake,

# -	jednostavan transport i montaža,

# -	velika otpornost na vodne udare,

# -	mali hidraulički gubici i dugi vijek trajanja,

# -	temperatura promjene –20 °C do 40 °C,

# -	udovoljavaju zahtjevima zdravstvene ispravnosti prema zahtjevima BGA i FDA normi,

# -	velika kemijska otpornost.

      - Isporuka i transport PEHD cijevi

Manipulacija, transport i skladištenje treba organizirati tako da ne dođe do oštećenja vanjske i unutarnje površine cijevi.

Utovar, transport i istovar PEHD cijevi mora se obaviti pažljivo i s prikladnim pomagalima / trake od tkanine, dizalice i sl.

Cijevi za vodu isporučuju se ovisno o promjeru i debljini stjenke u kolutovima duljine od 50 do 300 m te u šipkama moraju ležati duljine 6 i 12 m. Za vrijeme transporta i skladištenja cijevi u šipkama moraju ležati po cijeloj dužini. Cijevi pakirane u kolutove po mogućnosti se skladište u horizontalnom položaju do visine 1,5 m. Da bi se izbjegla deformacija, nepaletizirane cijevi ne smiju se skladištiti na visinu veću od 1 m.

Bacanje i vučenje cijevi po tlu nije dopušteno. Ukoliko se pojedine cijevi prilikom manipulacije oštete treba ih označiti i odvojeno složiti. Skladištenje cijevi može se izvesti na otvorenom prostoru, na prethodno niveliranom terenu iako je preporučljivo da se cijevi na deponiji zaštite (pokriju). Uskladištenje se vrši na podmetačima. Redovi cijevi sa strane moraju biti poduprti drvenim klinovima.

Kod dužeg skladištenja na otvorenom, u pravilu ne više od dvije godine, cijevi se moraju zaštititi od neposrednog Sunčevog zračenja.

PEHD cijevi ne smiju doći u dodir sa uljem, premazima za drvo, otapalima i sl.

      - Montaža PEHD cijevi

Prije ugradnje cijevi se trebaju pregledati zbog mogućih oštećenja kod transporta i manipulacije cijevima na radilištu. Dubina eventualnih oštećenja vanjske površine cijevi ne smije prelaziti 10% debljine stjenke. Za odmotavanje kolutova koristiti odmotače cijevi. Cijevi po zemlji vući preko valjaka. Brižljivo polaganje cijevi garantira dug vijek trajanja vodovodnih cijevi, te na to treba obratiti posebnu pažnju i pridržavati se danih uputa. Cijev mora ležati u ravni po cijeloj dužini i to na pijesku.

Elastičnost PEHD cijevi omogućava promjenu smjera cjevovoda i bez koljena. Dopušteni radijus savijanja ovisi o temperaturi cijevi:

Temperatura montaže	Minimalni radijus savijanja

+ 20 ºC		20 x vanjski promjer cijevi

+ 10 ºC		25 x vanjski promjer cijevi

0 ºC			50 x vanjski promjer cijevi

Rov za polaganje cijevi mora biti izveden tako da je cjevovod siguran od smrzavanja/dubina ukopavanja cijevi ovisi o klimi i sastavu zemljišta/.

Rov se zatrpava u što kraćem roku nakon montaže.

Kod zatrpavanja cjevovoda prvi sloj iznad cijevi mora biti od pijeska: Spojeve treba ostaviti slobodne (nezatrpane) dok se ne izvrši tlačna proba. Fazonske komade učvrstiti betonskim osloncima. Sve radove prilikom montaže moraju obavljati radnici koji su kvalificirani za polaganje cijevi. Prilikom polaganja cijevi treba se pridržavati propisa o zaštiti na radu.

Završna popuna rova izvest će se prema ugovorenim uvjetima.

      - Spajanje cijevi

Cijevi za vodu spajaju se:

-	spoj sučenim varenjem,

-	spoj mufom,

-	spoj elektrofuzionim postupkom,

-	spoj prirubnicom.

Spajanje cijevnog materijala duljine L=12 m moguće je na dva načina:

-	rastavljivi spojevi,

-	nerastavljivi spojevi.

Za rastavljive spojeve upotrebljavaju se razni tipovi spojnica sa prirubničkim spojem koji se izvodi zavarivanjem na kraj cijevi specijalnog polietilenskog cijevnog nastavka, pomoću slobodne prirubnice. Ovim načinom ostvaruje se spajanje ''PEHD'' cijevi s drugim cijevnim materijalom.

Nerastavljivi spojevi se izvode zavarivanjem cijevi na način ''Sučeonog zavarivanja'' električnim načinom. Prilikom izvođenja ovog spoja može se postići kvalitet cjevovoda jednak kvalitetu pojedinačne cijevi. Montaža cjevovoda se izvodi mimo rova u dionicama od 500 m ovisno o promjeru cijevi, nakon čega se strojnim putem spušta u rov minimalnih dimenzija.

    - ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI-TLAČNA PROBA

Položeni cjevovod treba ispitati na nepropusnost i čvrstoću spojeva, tj. provesti tlačnu probu, sve sa ciljem provjere izvedbe cijevi, fazonskih komada, armatura, spojeva, uporišta, odnosno, sustava u cjelini. Tlačna proba provodi se prema odredbama norme HRN EN 805. U normi se daju minimalni uvjeti u pogledu trajanja tlačne probe, ispitnog tlaka, postupka i dr.

Ispitivanje na vodonepropusnost mora izvršiti za to akreditirana pravna osoba od DZNM-a prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007, te se mora sastaviti terenski zapisnik koji svojim potpisom potvrđuje izvoditelj i nadzorni inženjer investitora.

Ispitivanje cjevovoda se vrši prije zatrpavanja, a cjevovod mora biti osiguran od pomicanja i deformacija. Ispitivanje podžbuknih instalacija se vrši prije postavljanja izolacije i prekrivanja žbukom.

Ispitivanje se provodi pitkom vodom temperature do 25°C. Prvo se vrši polagano punjenje uz istovremeno odzračivanje. Po mogućnosti punjenje se vrši na najnižem mjestu sustava (ili dionice cjevovoda), a ispuštanje zraka na najvišim dijelovima sustava (dionice cjevovoda).

Po završetku potrebno je sačekati minimalno jedan sat prije početka ispitivanja, kako bi se otopili eventualno zaostali zračni čepovi.

Tlačenje se vrši pomoću odgovarajuće crpke, a tlak se kontrolira pomoću minimalno dva manometra (radni i kontrolni).

Ispitni tlak definira se ovisno o veličini predviđenog pogonskog tlaka s određenim uvećanjem koje uvažava mogućnost pojave vodnog udara.

Postupak tlačne probe može se provesti u tri koraka:

- predproba (radi stabilizacija odsječka, zasićenje materijala, povećanje obujma elastičnih cijevi),

- ispitivanje pada tlaka, (radi provjere odzračenosti odsječka),

- glavna tlačna proba.

Glavna tlačna proba provodi se:

- postupkom gubitaka vode (dva načina: mjerenje docrpljene količine vode, mjerenje ispuštene količine vode),

- postupkom gubitaka tlaka, (uspostavi se ispitni tlak, koji se održava 1 sat ili duže, mjeri se pad tlaka u funkciji vremena, dozvoljene vrijednosti pada tlaka ovisno o cjevnom materijalu),

- alternativnim postupkom (za visokoelastične cijevi, postupak objedinjuje predprobu s fazama opuštanja i mirovanja, ispitivanje pada tlaka i glavnu probu).

Ako gubitak gubitaka vode ili tlaka prekoračuje propisane vrijednosti, ili se utvrde druge nepravilnosti (promjena položaja, oštećenja cjevovoda, spojeva i dr.), tlačna proba se prekida, te se mora pristupiti sanaciji ispitne dionice.

Provedbu tlačne probe treba popratiti odgovarajućom dokumentacijom, koja sadrži opis postupka i rezultate ispitivanja.

Ispitivanje nepropusnosti može se obaviti pomoću dvije metode:

1. ispitivanje vodom (postupak "V");

2. ispitivanje zrakom (postupak "Z").

Ispitivanje se također može obaviti na infiltraciju podzemne vode, ako je nivo podzemne vode iznad tjemena izgrađenog cjevovoda.

Informativno-kontrolno ispitivanje može se obaviti prije zatrpavanja cjevovoda, ali kod

"preuzimanja" cjevovod se kontrolira nakon zatrpavanja (cjevovod je zatrpan do razine uređenog terena - visina pokrovnog sloja iznad cijevi mora biti takva da osigurava zaštitu cijevi od utjecaja vanjskog opterećenja), jer se mnogi cjevovodi oštete neispravnim načinom zatrpavanja.

U slučaju spora oko rezultata ispitivanja, kao mjerodavno uzima se ispitivanje vodom (postupak "V").

Kod provedbe tlačne probe treba primjeniti sljedeće faktore koji se odnose na osposobljenost:

- zaposliti izvježbano i iskusno osoblje za nadgledanje i izvođenje radova na građevnom projektu,

- izvršitelj naruđbe kojeg uposli naručitelj mora imati odgovarajuću osposobljenost za izvedbu radova,

- naručitelj se mora osigurati da primalac naruđbe posjeduje odgovarajuću osposobljenost.

Za vrijeme ispitivanja mora se izvršiti pregled čitave dionice koja se ispituje.

Vodovodni vod koji se ispituje smatra se ispravnim, to jest vodonepropusnim, ako su spojevi vodonepropusni, a količina dodatne vode ne prekoračuje dodatne vrijednosti.

Ako se pokažu neke nepravilnosti, tako da vodovodni vod nije vodonepropustan, ispitivanje se mora prekinuti, voda ispustiti, te izvršiti popravak, a nakon toga ispočetka ponoviti cijeli tijek ispitivanja na vodonepropusnost.

O ispitivanju na vodonepropusnost mora se sastaviti zapisnik koji svojim potpisom potvrđuje izvođač i nadzorni inženjer.

Zapisnik o provedbi ispitivanja na vodonepropusnost mora sadržavati:

- podatke o investitoru, projektantu, izvođaču i nadzornom inženjeru,

- podatke o vodovodnom vodu, to jest mjestu ugradnje vodovodnog voda, označi, duljini poteza koji se ispituje s početnom i završnom stacionažom, načinu izvedbe,

- podatke o cijevima i spojevima, to jest proizvođaču cijevi, nazivu cijevi, vrsti materijala cijevi, promjer, debljina stijenke, vrsta spojnog materijala, broj spojeva na ispitanom potezu, broj revizijskih okana,

- podatke za ispitivanje, to jest stacionažu i nadmorsku visinu najvišeg i najnižeg mjesta poteza koji se ispituje, stacionažu i nadmorsku visinu mjesta ugradnje manometra ili cijevnog materijala te jedinične (u l/m2) i ukupne (u l/m2) dozvoljene količine vode uz pritisak od 0,5 bara za vrijeme od najmanje 15 minuta,

- podatke o ispitivanju, to jest koji put se provodi ispitivanje, dan i sat početka i završetka punjenja vodom, broj sati ukupnog trajanja punjenja vodom, vremenski razmak od završetka punjenja vodom do početka ispitivanja, dan i sat početka i završetka ispitivanja, broj minuta ukupnog trajanja ispitivanja, količina dodatne vode,

- zapažanje za vrijeme ispitivanja na manometru ili cijevnom nastavku vodovodnog voda, na spojevima, na revizijskim oknima i ostala zapažanja,

- zaključak o ispravnosti ispitivanja poteza voda, o potrebnom odnosno nepotrebnom popravku, te o nepotrebnom odnosno potrebnom ponavljanju ispitivanja na vodonepropusnost,

- opis izvršenih popravaka (napomena: za svako ponavljanje ispitivanja na vodonepropusnost treba sastaviti novi zapisnik koji će sadržavati navedene podatke o ispitivanju i zapažanju),

- nalaz kojim se potvrđuje da je ispitani potez voda (s navedenom oznakom i početnom i završnom stacionažom) ispravan, te da se može pristupiti eventualno izvedbi bočnog betonskog osiguranja i nakon toga zatrpavanju rova,

- mjesto i datum, te potpise nadzornog inženjera i izvođača.

Zapisniku o  provedbi ispitivanja na vodonepropusnost treba priložiti:

- položajni nacrt ispitivanog poteza vodovodnog voda,

- uzdužni profil ispitivanog poteza voda s ucrtanim položajima manometra ili cijevnog nastavka,

- popis radnika s naznakom izvedenih spojeva,

- nakon upješno provedenog ispitivanja na vodonepropusnosti cjevovoda može se krenuti izvedbom betonskih bočnih osiguranja tako da ne dođe do pomaka već položenih spojenih i ispitanih cijevi, a nokon toga može se započeti zatrpavanjem vodovodnog rovova.

Preuzimanje

Smatra se da su tlačne probe provedene prema prednjim točkama dokazale upotrebljivost voda, ako za to mjerodavni tlakomjer (po mogućnosti na najnižem mjestu voda), uzevši u obzir sve od naručioca priznate vanjske uplive - promjene temperature i slično, - nije pokazao za tlačne probe veće sniženje tlaka od 0,1 bara, a detaljni pregled voda - osobito ukrućenja, usidrenja i spojeva - nije pokazao ništa prema čemu bi se dalo zaključiti da je nastao pomak ili propusnost ili da će postepeno nestati.

Tlačne probe se priznaju samo, ako ih prizna nadzorni inženjer.

    - DEZINFEKCIJA I ISPIRANE CJEVOVODA PITKE VODE

Nakon izvršene tlačne probe i dovršenja cjevovoda provodi se:

- Pranje-ispiranje-dezinfekcija cjevovoda

Ispiranje se provodi pitkom vodom, i to preko nadzemnih hidranata po principu odozgo – nadolje. Postupak ispiranja ovisno o izgrađenosti mreže određuje nadzorni inženjer.

Pražnjenje cjevovoda mora biti osigurano tako da ne uzrokuje nastanak štete, i u principu se odvodi korištenjem vatrogasnih crijeva do obližnjih uličnih slivnika, odnosno, do javne kanalizacije ili slobodnih površina prema lokalnim prilikama.

Ispiranje cjevovoda treba obaviti u skladu sa standardima DIN 2000 i DIN 19630 te prema njemačkim uputstvima DVGW W 291. Za ispiranje nečistoća se moraju otvoriti svi muljni i ostali ispusti. Čišćenje se provodi ispiranjem uz pomoć protoka čija brzina ne smije biti manja od 1.5 m/s.

- Dezinfekcija.

Sredstvo za dezinfekciju propisuje Služba sanitarne kontrole vode na predmetnom vodoopskrbnom sustavu u suradnji sa sanitarnom inspekcijom administrativne jedinice.

Radovi dezinfekcije provode se isključivo pod rukovodstvom kvalificiranog i ovlaštenog predstavnika nadležnog komunalnog poduzeća.

Smatra se da je dovoljna koncetracija klora od 30 – 50 mg/l koja ostaje u kontaktu 3 -12 sati. Veće doze klora koriste kada je potrebno skratiti vrijeme dezinfekcije, no vrijeme dezinfekcije mora biti minimalno 30 - 60 minuta. Dodavanje klora provesti kroz početni hidrant. Ispuštanje klora na najnizvodnijem mjestu, vrši se tako dugo dok se klor osjeti, s tim da dijelovi mreže koji se ne dezinficiraju moraju biti pouzdano odvojeni. Prihvat klorne vode na ispustu mora se također osigurati, kako bi se izbjegle štetne posljedice.

Odgovorni rukovoditelj sanitarne službe mora osiguravati zaštitu radnika koji obavljaju radove dezinfekcije, jer se radi o sredstvu opasnom po zdravlje ljudi.

O izvršenom kloriranju vodi se zapisnik koji ovjerava osoba pod čijom je kontrolom provedena dezinfekcija novoizgrađenih dionica vodovoda.

Na kraju postupka dezinfekcije cjevovod se mora isprati količinom pitke vode koja je barem tri (3) puta veća od volumena cjevovoda pri čemu se ispuštenu otopinu mora u svakom slučaju obraditi (neutralizirati). Cjevovod se smije pustiti u rad tek nakon što se temeljem odgovarajućih rezultata ispitivanja nedvojbeno utvrdi mikrobiološka ispravnost vode kao i to da su sadržaji kemijskih sastojaka u vodi unutar graničnih vrijednosti propisanih uredbom o kakvoći vode za piće.

Poslije dezinfekcije uzima se potreban broj uzoraka vode za analizu koja će potvrditi njen uspjeh odnosno neuspjeh od čega će zavisiti davanje odobrenja za uporabu vode od strane sanitarne službe. U slučaju neuspjeha postupak se mora ponoviti. Ispitivanje vode  prema Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) vrši institucija registrirana za tu djelatnost.

NAPOMENA:

Radove na dezinfekciji mogu izvesti samo ovlaštene i kvalificirane osobe. Ispitivanje vode prema Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) vrši institucija registrirana za tu djelatnost.

  - OSTALI RADOVI

U ovoj točci se navode radovi što ne spadaju ni u jednu od već spomenutih točki i to su npr:

-	svi radovi što se nisu mogli točno predvidjeti tijekom izrade projekta (premještaj i prelaganje podzemnih instalacija na koje se naišlo tijekom izvođenja projektiranih radova, premještanje nadzemnih instalacija - npr. stupova niskonaponske mreže ...) i sl.

Jedinična cijena stavki obuhvaća sve potrebne radove i materijale.

  - POPIS PRIMJENJENIH NORMI ZA OSIGURANJE KVALITETE

Norme koje se odnose na cijevi:

-	lijevano-željezne (sivi lijev) HRN C.J1.030 i HRN C.J1.031 (DIN 28502 i DIN 28513)

-	lijevano željezne cijevi (nodularni lijev) ISO 2531

-	čelične HRN C.B6.020 (DIN 2458 i DIN 1626)

- PEHD cijevi DIN 8074, te udovoljavaju zahtjevima svojstvima prema DIN 8075,

Norme koje se odnose na fazonske komade i armature:

- HRN EN 1074, DIN 3230,

- HRN EN 1092-2,

- HRN EN 12266,

- HRN EN 545:2010,

- DIN 3476,

- DIN 30677-2,

- DIN EN 24016,

- DIN EN 24034

HRN C.J1.021 i HRN C.J1.033

Rijeka, studeni 2024. god.

PROJEKTANT:

ŽELJKO LAKOŠELJAC, dipl.ing.građ.

Ovlašteni inženjer građevinarstva G 5658

Elektronički potpis

| Izradio: |  | HIDRO-EXPERT d.o.o. Bujska 5 51 000 Rijeka |
| --- | --- | --- |
| Naziv građevine: |  | SUSTAV NAVODNJAVANJA ĐOLTA II. FAZA |
| Redni broj mape: |  | 1/2 |
| Razina projekta: |  | GLAVNI PROJEKT |
| Strukovna odrednica projekta: |  | GRAĐEVINSKI PROJEKT |
| Zajednička oznaka projekta: |  | HE-GP-244/24 |
| Broj projekta: |  | GP-244/24 |
| - PRIKAZ PRIMJENJENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA |  |  |
| Mjesto i datum: | Rijeka, studeni 2024. godine |  |

- PRIKAZ PRIMJENJENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Prilikom izrade projektne dokumentacije primijenjeni su propisi u domeni zaštite od požara tj. Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10, 114/22).

S obzirom da se u ovom glavnom projektu radi o sustavu navodnjavanja za isti prema zakonskoj regulativi nema posebnih mjera zaštite od požara. Na cjevovodima za navodnjavanje nisu predviđeni hidranti.

U sklopu objekta crpne stanice Hrastje i u bunarima B-1, B-2, B-3 i B-4 kao zaštita od požara predviđeni su protupožarni aparati.

  - PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU PROPISA ZAŠTITE OD POŽARA

Ovaj prikaz tehničkih rješenja za primjenu propisa zaštite od požara izrađen je u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22).

Za vrijeme izvedbe građevine potrebno je provesti sve potrebne mjere sa lako zapaljivim materijalima koji mogu izazvati požar. Takve materijale potrebno je držati udaljene od izvora topline i opreme električnih instalacija. Električne instalacije, uređaji i oprema moraju svojom izradom i izvođenjem odgovarati važećim tehničkim propisima.

Na svim mjestima na gradilištu gdje postoji opasnost od požara, potrebno je provesti zaštitne mjere prema Zakonu o zaštiti od požara. Zapaljive tekućine potrebno je čuvati u posebnim skladištima osiguranim od požara sukladno pozitivnim propisima.

Za provedbu ovih mjera nadležna je i odgovorna uprava gradilišta. Kontrolu provedbe ovih mjera provodi rukovoditelj gradilišta, nadzorni inženjer i ovlašteni organ općine ili republike. Nakon završetka izgradnje potrebno je urediti gradilište i odstraniti sve ostatke građe i materijala. Pristupnom cestom osiguran je nesmetani pristup vatrogasnoj jedinici.

Pri projektiranju vodovodnih cjevovoda primijenjene su sve potrebne mjere zaštite spram servisnog osoblja komunalnog društva, koje će ih nadgledati i servisirati.

Temeljne odrednice vodovodnih dijelova građevine, a koje definiraju mjere zaštite su:

- Vodovodni cjevovodi su građevine tipa podzemne cjevovodne instalacije, namijenjeni transportu i opskrbi ljudi i ostalih korisnika vodom za piće,

- U predmetnima dijelovima građevine ne može biti stalno nastanjenih niti zaposlenih ljudi,

- Dijelovi građevine su predviđeni od potpuno negorivih materijala, a i sva oprema je negoriva,

- Gotovo svi dijelovi građevine su ukopani, ispod razine terena, u pravilu nedostupni ljudima i životinjama.

Na nacrtima koji su sastavni dio ovog projekta su naznačena i detaljno obrađena sva tehnička rješenja primjene propisa zaštite od požara i ona su sastavni dio ovog prikaza.

Tehnički uvjeti zaštite od požara

Projektirani vodovodni cjevovodi će biti položeni po poljskim putevima, poljoprivrednim površinama i javnim prometnicama. Cjevovodi su projektirani u skladu sa svim zakonima i normativima za projektiranje vodovodnih cjevovoda i uzancama komunalnog društva.

Na ovim cjevovodima nisu predviđeni hidranti za zaštitu od požara.

Prema čl. 3, Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94., 55/94, 142/03) definirani su vatrogasni pristupi. Kao vatrogasni pristup koristit će se kolnik javnih prometnica, mjesnih ulica. Pristup svim projektiranim hidrantima je širine veće od minimalnih 3,5 m i dovoljne je širine za prilaz vatrogasnih vozila, što je vidljivo iz situacije.

Pri korištenju građevinskih strojeva za vrijeme izvođenja radova ne dozvoljava se ispuštanje ili deponiranje otpadnog ulja, goriva ili drugih opasnih tvari na gradilištu.

Također opskrba strojeva mora biti organizirana na način da ne dođe do incidentnih izlijevanja. Tehnologija izvođenja radova mora biti takva da se njome ne utječe na podzemne tokove prihranjivanja izvorišta pitke vode.

  - PRIMIJENJENI PROPISI, STANDARDI I NORMATIVI

- ZAKONI

  - Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22);

  - Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10);

  - Zakon o gradnji(NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19);

  - Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18)

  - Zakon o vatrogastvu (NN 125/19);

  - Zakon o normizaciji (NN 80/13)

  - Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19).

  - Zakon o građevnim proizvodima (NN 78/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20).

- PRAVILNICI

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94)

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 142/03)

- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13, 87/15)

- Pravilnik o tehničkim zahtjevima za elektroenergetska postrojenja nazivnih izmjeničnih napona iznad 1 kV (NN 105/2010)

- Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja (NN 146/2005)

- Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11)

- Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o vatrogasnim aparatima (NN 74/13)

- Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99)

- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06)

- Pravilnik o sigurnosti dizala (NN 58/10)

- Pravilnik o tehničkom normativima za ventilacijske i klimatizacijske sisteme (158/03, NN 67/97)

- Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11),

- Pravilnik o revidentima iz zaštite od požara (NN 141/11),

- Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 029/2013)

- Pravilnik o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara (NN 141/11),

- Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara (NN 56/12),

- Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 05/10)

- Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08)

- Tehnički propis o izmjeni i dopuni tehničkog propisa za sustav zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 33/10)

- Tehnički propis za betonske konstrukcije (NN 101/05).

- NORME

- HRN DIN 4102 dio 1-18 - (Požarne značajke građevinskog materijala)

- HRN EN 179 - Građevni okovi -- Naprave izlaza za nuždu s kvakom ili pritisnom pločom za upotrebu na evakuacijskim putovima -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 179:2008)

- HRN EN 1125 - Građevni okovi -- Dijelovi izlaza za nuždu s pritisnom šipkom -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 1125:1997+A1:2001)

- HRN EN ISO 1182 - Ispitivanja reakcije na požar proizvoda -- Ispitivanje negorivosti (ISO 1182:2010; EN ISO 1182:2010)

- HRN ENV 1187 - Ispitna metoda za izloženost krovova požaru izvana (ENV 1187:2002)

- HRN ENV 1187/A1 - Ispitna metoda za izloženost krovova požaru izvana (ENV 1187:2002/A1:2005)

- HRN EN 1363-1 - Ispitivanja otpornosti na požar -- 1. dio: Opći zahtjevi (EN 1363-1:1999)

- HRN EN 1363-2 - Ispitivanja otpornosti na požar -- 2. dio: Alternativni i dodatni postupci (EN 1363-2:1999)

- HRN ENV 1363-3 - Ispitivanja otpornosti na požar -- 3. dio: Provjeravanje svojstava peći (ENV 1363-3:1998)

- HRN EN 1364-1 - Ispitivanja otpornosti na požar nenosivih elemenata -- 1. dio: Zidovi (EN 1364-1:1999)

- HRN EN 1364-2 - Ispitivanja otpornosti na požar nenosivih elemenata -- 2. dio: Stropovi (EN 1364-2:1999)

- HRN EN 1364-3 - Ispitivanje otpornosti nenosivih elemenata na požar -- 3. dio: Ovješene fasade -- Potpuna postava (cijeli sustav) (EN 1364-3:2006)

- HRN EN 1364-4 - Ispitivanje otpornosti nenosivih elemenata na požar -- 4. dio: Ovješene fasade -- Djelomična postava (EN 1364-4:2007)

- HRN EN 1365-1 - Ispitivanja otpornosti na požar nosivih elemenata -- 1. dio: Zidovi (EN 1365-1:1999)

- HRN EN 1365-2 - Ispitivanja otpornosti na požar nosivih elemenata -- 2. dio: Međukatne i krovne konstrukcije (EN 1365-2:1999)

- HRN EN 1365-3 - Ispitivanja otpornosti na požar nosivih elemenata -- 3. dio: Grede (EN 1365-3:1999)

- HRN EN 1365-4 - Ispitivanja otpornosti na požar nosivih elemenata -- 4. dio: Stupovi (EN 1365-4:1999)

- HRN EN 1365-5 - Ispitivanje otpornosti nosivih elemenata na požar -- 5. dio: Balkoni i prolazi (EN 1365-5:2004)

- HRN EN 1365-6 - Ispitivanje otpornosti nosivih elemenata na požar -- 6. dio: Stubišta (EN 1365-6:2004)

- HRN EN 1366-1 - Ispitivanja otpornosti na požar instalacija -- 1. dio: Kanali (EN 1366-1:1999)

- HRN EN 1366-2 - Ispitivanja otpornosti na požar instalacija -- 2. dio: Protupožarne zaklopke (EN 1366-2:1999)

- HRN EN 1366-3 - Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na požar -- 3. dio: Penetracijska brtvila (EN 1366-3:2009)

- HRN EN 1366-4 - Ispitivanja otpornosti na požar servisnih instalacija -- 4. dio: Brtve linearnih spojeva (EN 1366-4:2006+A1:2010)

- HRN EN 1366-5 - Ispitivanja otpornosti na požar servisnih instalacija -- 5. dio: Servisni kanali i okna (EN 1366-5:2010)

- HRN EN 1366-6 - Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na požar -- 6. dio: Podignuti i šuplji podovi (EN 1366-6:2004)

- HRN EN 1366-7 - Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na požar -- 7. dio: Transportni sustavi i njihova zatvaranja (EN 1366-7:2004)

- HRN EN 1366-8 - Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na požar -- 8. dio: Kanali za odimljavanje (EN 1366-8:2004)

- HRN EN 1366-9 - Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na požar -- 9. dio: Zasebno odijeljeni kanali za odimljavanje (EN 1366-9:2008)

- HRN EN 1634-1 - Ispitivanje otpornosti na požar i kontrolu dima vrata, roleta i prozora koji se mogu otvarati i elemenata zgrade -- 1. dio: Ispitivanje otpornosti na požar vrata, elemenata za zatvaranje i prozora koji se mogu otvarati (EN 1634-1:2008)

- HRN EN 1634-2 - Ispitivanje otpornosti na požar i kontrolu dima vrata, roleta i prozora koji se mogu otvarati i elemenata zgrade -- 2. dio: Karakterizacijsko ispitivanje otpornosti na požar elemenata zgrade (EN 1634-2:2008)

- HRN EN 1634-3 - Ispitivanje otpornosti vrata i sklopova za zatvaranje otvora na požar -- 3. dio: Protudimna vrata i zatvarači za otvore (EN 1634-3:2004+AC:2006)

- HRN EN ISO 1716 - Ispitivanja reakcije na požar proizvoda -- Određivanje bruto toplinskog potencijala (kalorična vrijednost) (ISO 1716:2010; EN ISO 1716:2010)

- HRN EN 1838 - Primjena rasvjete -- Nužna rasvjeta (EN 1838:1999)

- HRN EN 1991-1-2 - Eurokod 1 – Djelovanja na konstrukcije – Dio 1-2:Opća djelovanja – Djelovanja na konstrukcije izložene požaru (EN 1991-1-2:2002/AC:2009)

- HRN EN 1993-1-2 - Eurokod 3 – Projektiranje Čeličnih konstrukcija – Dio 1-2: Opća pravila – Projektiranje konstrukcija na djelovanje požara (EN 1993-1-2:2005/AC:2009)

- HRN EN 1995-1-2 - Eurokod 5 – Projektiranje drvenih konstrukcija – Dio 1-2: Općenito – Projektiranje konstrukcija na djelovanje požara (EN 1995-1-2:2004/AC:2009)

- HRN EN 1996-1-2 - Eurokod 6 – Projektiranje zidanih konstrukcija – Dio 1-2: Opća pravila – Projektiranje konstrukcija na djelovanje požara (EN 1996-1-2:2005/AC:2010)

- HRN EN 1999-1-2 - Eurokod 9 – Projektiranje aluminijskih konstrukcija – Dio 1-2: Projektiranje konstrukcija na djelovanje požara (EN 1999-1-2:2007/AC:2009)

- HRN EN 8172 - Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju dizala -- Posebna primjena za osobna dizala i osobna teretna dizala -- 72. dio: Vatrogasna dizala (EN 81-72:2003)

- HRN EN ISO 9239-1 - Ispitivanja reakcije na požar podnih obloga -- 1. dio: Određivanje ponašanja pri gorenju uporabom izvora koji zrači toplinu (ISO 9239-1:2010; EN ISO 9239-1:2010)

- HRN EN ISO 11925-2 - Ispitivanja reakcije na požar -- Zapaljivost proizvoda izloženih izravnom djelovanju plamena -- 2. dio: Ispitivanje pojedinačnim izvorom plamena (ISO 11925-2:2010+Cor 1:2011; EN ISO 11925-2:2010+AC:2011)

- HRN EN 12101-1 - Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 1. dio: Specifikacija dimnih zastora (EN 12101-1:2005+A1:2006)

- HRN EN 12101-2 - Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 2. dio: Specifikacija uređaja za prirodno odvođenje dima i topline (EN 12101-2:2003)

- HRN EN 12101-3 - Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 3. dio: Specifikacija uređaja za prisilno odvođenje dima i topline (EN 12101-3:2002+AC:2005)

- HRI CEN/TR 12101-4 - Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 4. dio: Postavljeni SHEVS sustavi za odvođenje dima i topline (CEN/TR 12101-4:2006)

- HRI CEN/TR 12101-5 - Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 5. dio: Upute za funkcionalne preporuke i metode proračuna sustava za odvođenje dima i topline (CEN/TR 12101-5:2005)

- HRN EN 12101-6 - Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 6. dio: Specifikacija sustava diferencijalnog tlaka -- Paketi (EN 12101-6:2005+AC:2006)

- HRN EN 13238 - Ispitivanja reakcije na požar građevnih proizvoda -- Postupci kondicioniranja i opća pravila za odabir podloga (substrata) (EN 13238:2010)

- HRN CEN/TS 13381-1 - Ispitne metode za određivanje doprinosa otpornosti na požar konstrukcijskih elemenata -- 1. dio: Horizontalne zaštitne membrane (CEN/TS 13381-1:2005)

- HRN EN 13381-8 - Metode ispitivanja za određivanje doprinosa otpornosti na požar konstrukcijskih elemenata -- 8. dio: Reaktivna zaštita čeličnih elemenata (EN 13381-8:2010)

- HRN ENV 13381-4 - Ispitne metode za određivanje doprinosa otpornosti na požar konstrukcijskih elemenata -- 4. dio: Zaštita čeličnih elemenata (ENV 13381-4:2002)

- HRS ENV 13381-2 - Ispitne metode za određivanje doprinosa otpornosti na požar konstrukcijskih elemenata -- 2. dio: Vertikalne zaštitne membrane (ENV 13381-2:2002)

- HRS ENV 13381-3 - Ispitne metode za određivanje doprinosa otpornosti na požar konstrukcijskih elemenata -- 3. dio: Zaštita primjenjena na betonskim elementima (ENV 13381-3:2002)

- HRS ENV 13381-5 - Ispitne metode za određivanje doprinosa otpornosti na požar konstrukcijskih elemenata -- 5. dio: Zaštita primjenjena na betonskim/profiliranim pločastim čeličnim kompozitnim elementima (ENV 13381-5:2002)

- HRS ENV 13381-6 - Ispitne metode za određivanje doprinosa otpornosti na požar konstrukcijskih elemenata -- 6. dio: Zaštita primjenjena na šupljim čeličnim stupovima ispunjenim betonom (ENV 13381-6:2002)

- HRS ENV 13381-7 - Ispitne metode za određivanje doprinosa otpornosti na požar konstrukcijskih elemenata -- 7. dio: Zaštita primjenjena na drvenim elementima (ENV 13381-7:2002)

- HRN EN 13501-1 - Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru -- 1. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na požar (EN 13501-1:2007+A1:2009)

- HRN EN 13501-2 - Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru -- 2. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja otpornosti na požar, isključujući ventilaciju (EN 13501-2:2007+A1:2009)

- HRN EN 13501-3 - Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru -- 3. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja otpornosti na požar proizvoda i elemenata upotrijebljenih u servisnim instalacijama zgrade: vatrootpornih kanala i požarnih zatvarača (EN 13501-3:2005+A1:2009)

- HRN EN 13501-4 - Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru -- 4. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja otpornosti na požar dijelova sustava za kontrolu dima (EN 13501-4:2007+A1:2009)

- HRN EN 13501-5 - Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru -- 5. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja izloženosti krovova požaru izvana (EN 13501-5:2005+A1:2009)

- HRN EN 13823 - Ispitivanja reakcije na požar građevnih proizvoda -- Građevni proizvodi osim podnih obloga izloženi termičkom opterećenju pojedinačno gorućeg elementa (SBI) (EN 13823:2010)

- HRN EN ISO 13943 - Zaštita od požara -- Terminološki rječnik (ISO 13943:2008; EN ISO 13943:2010)

- HRN EN 14135 - Obloge -- Određivanje sposobnosti zaštite od požara (EN 14135:2004)

- HRN EN 14390 - Požarno ispitivanje -- Referentno ispitivanje površinskih proizvoda u prostoriji u velikom mjerilu (EN 14390:2007)

- HRN EN 50171 - Centralni sustavi napajanja (EN 50171:2001)

- HRN EN 50172 - Sustavi rasvjete za slučaj opasnosti (EN 50172:2004)

- HRN EN 15080-8 - Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar -- 8. dio: Grede (EN 15080-8:2009)

- HRS CEN/TS 15117 - Upute za izravnu i proširenu primjenu (CEN/TS 15117:2005)

- HRN EN 15254-2 - Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar -- Nenosivi zidovi -- 2. dio: Zidni i gipsani elementi (EN 15254-2:2009)

- HRN EN 15254-4 - Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar -- Nenosivi zidovi -- 4. dio: Ostakljene konstrukcije (EN 15254-4:2008)

- HRN EN 15254-5 - Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar -- Nenosivi zidovi -- 5. dio: Konstrukcija metalnih sendvič panela (EN 15254-5:2009)

- HRN EN 15269-1 - Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar i/ili dimopropusnosti vrata, zaslona i prozora koji se mogu otvarati, uključujući pripadajući okov -- 1. dio: Opći zahtjevi (EN 15269-1:2010)

- HRN EN 15269-20 - Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar i/ili dimopropusnosti vrata, zaslona i prozora koji se mogu otvarati, uključujući pripadajući okov -- 20. dio: Dimopropusnost zaokretnih čeličnih i drvenih vrata, te staklenih vrata s metalnim dovratnikom (EN 15269-20:2009)

- HRN EN 15269-7 - Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar i/ili dimopropusnosti vrata, zaslona i prozora koji se mogu otvarati, uključujući pripadajući okov -- 7. dio: Otpornost na požar čeličnih kliznih vrata (EN 15269-7:2009)

- HRS CEN/TS 15447 - Ugradnja i učvršćenje pri ispitivanjima reakcije na požar proizvoda prema direktivi o građevnim proizvodima (CEN/TS 15447:2006)

- HRN EN 15725 - Proširena primjena izvještaja o ponašanju u požaru građevnih proizvoda i građevnih elemenata (EN 15725:2010)

- HRN EN 15882-3 - Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar servisnih instalacija -- 3. dio: Penetracijska brtvila (EN 15882-3:2009)

- OSTALA REGULATIVA

- Austrijske smjernice za računsko dokazivanje (Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz) TRVB 100, 126

Rijeka, studeni 2024. god.

PROJEKTANT:

ŽELJKO LAKOŠELJAC, dipl.ing.građ.

Ovlašteni inženjer građevinarstva G 5658

Elektronički potpis

| Izradio: |  | HIDRO-EXPERT d.o.o. Bujska 5 51 000 Rijeka |
| --- | --- | --- |
| Naziv građevine: |  | SUSTAV NAVODNJAVANJA ĐOLTA II. FAZA |
| Redni broj mape: |  | 1/2 |
| Razina projekta: |  | GLAVNI PROJEKT |
| Strukovna odrednica projekta: |  | GRAĐEVINSKI PROJEKT |
| Zajednička oznaka projekta: |  | HE-GP-244/24 |
| Broj projekta: |  | GP-244/24 |
| - PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU PROPISA ZAŠTITE NA RADU, ZAŠTITE OKOLIŠA, ZBRINJAVANJA OTPADA I ZAŠTITE OD BUKE |  |  |
| Mjesto i datum: | Rijeka, studeni 2024. godine |  |

- PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU PROPISA ZAŠTITE NA RADU, ZAŠTITE OKOLIŠA, ZBRINJAVANJA OTPADA I ZAŠTITE OD BUKE

  - ZAŠTITA NA RADU

Ovaj prikaz tehničkih rješenja za primjenu propisa zaštite na radu izrađen je u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14., 94/18., 96/18) i sadrži sljedeće dijelove:

- opasnosti i štetnosti koje proizlaze iz procesa rada i način na koji se te opasnosti otklanjaju,

- primijenjene propise zaštite na radu;

- predvidiv broj zaposlenika prema spolu;

- čimbenike ergonomske prilagodbe objekta;

- popis opasnih radnih tvari;

- popis propisa i naznaka odredaba o zaštiti na radu.

Tijekom gradnje obavezno se mora osigurati kontinuirani nadzor od strane investitora i izvođača, uz primjenu svih propisa u građevinarstvu koji se odnose na ovu vrstu objekata. Izvođač se mora pridržavati svih važećih propisa koji moraju biti usklađeni sa Zakonom o zaštiti na radu.

Ovim pravilnicima izvođač mora biti upoznat prije davanja ponude za izvođenje ovog objekta, tj. on predstavlja sastavni dio ponude i ugovora. Za ispravnu izvedbu objekta treba tokom rada obavezno kontrolirati ispravnost ugrađenog materijala, sve po važećim propisima.

Pri projektiranju primijenjene su sve potrebne mjere zaštite spram servisnog osoblja komunalnog društva koje će ih nadgledati i servisirati. Također, predviđene su sve mjere zaštite od eventualnog štetnog djelovanja ovih dijelova građevine spram okolišu, neposrednoj prirodnoj okolini i ljudima koji se zateknu u okolini.

Temeljne odrednice građevine, a koje definiraju mjere zaštite su:

- Vodovodni cjevovodi su građevine tipa podzemne cjevovodne instalacije, namijenjen transportu pitke vode i opskrbi ljudi i ostalih korisnika vodom za piće. Moraju udovoljavati sanitarnim propisima i mora biti onemogućeno bilo kakvo namjerno ili nenamjerno zagađivanje vode.

- U svim dijelovima predmetnih građevina ne može biti stalno nastanjenih niti zaposlenih ljudi.

- Svi dijelovi građevina su predviđeni od potpuno negorivih materijala, a i sva oprema je negoriva.

- Gotovo svi dijelovi građevina su ukopani, podzemni, i u pravilu nedostupni ljudima i životinjama.

- Objekti na građevinama vodovoda – cjevovodima, su podzemna armiranobetonska okna, sva ispod razine okolnog terena. Ulazni otvor okna je u razini prometne kolne ili pješačke površine, pokriven standardnim uličnim poklopcem propisane nosivosti.

Na nacrtima koji su sastavni dio ovog projekta su naznačena i detaljno obrađena sva tehnička rješenja primjene propisa zaštite na radu i ona su sastavni dio ovog prikaza.

Način na koji se opasnosti i štetnosti iz procesa rada otklanjaju

U skladu s prethodnim, predviđena su slijedeća rješenja i mjere zaštite ljudi i okoline na projektiranim građevinama:

Vodovodni cjevovodi

- Podzemna vodovodna okna su dijelovi građevine u koje mogu ući ljudi. U njima se smještene upravljačke armature na cjevovodu, kojima povremeno rukuje servisno osoblje KD-a. Okna su ispod razine površine ulice, zatvorena, a na ulaznom otvoru je standardni lijevano-željezni ulični poklopac.

- Okna su ispod razine površine okolnog terena ili ceste, uvijek zatvorena, a na ulaznom otvoru je standardni lijevano-željezni ulični poklopac s bravom.

- Za silazak i izlazak iz okna predviđene su standardne ljestve sa prečkama na vertikalnom razmaku do 30 cm.

- Vodovodna okna smiju otvarati i u njih ulaziti samo ovlaštene osobe komunalnog društva. Osobe koje ulaze u okna moraju biti propisno odjevene.

- Kako se sva okna nalaze u blizini prometnih površina, prilikom otvaranja okna mora se ulazni otvor propisno označiti prometnim znakovima i ograditi zaštitnom ogradom. Za vrijeme noći sve se mora dodatno osvijetliti.

- Prije silaska osoba u okno mora se dobro prozračiti.

- Za rad u oknu treba osigurati propisno osvjetljenje odgovarajućim prijenosnim svjetiljkama.

Predvidiv broj zaposlenika prema spolu

U dijelu građevine vodovodnim cjevovodima nema stalno zaposlenog osoblja, pa nisu potrebne nikakve pomoćne prostorije. Pristup građevini ima isključivo servisno osoblje komunalnog društva, odgovarajuće opremljeno i obučeno.

Čimbenici ergonomske prilagodbe objekta

Nisu potrebne nikakve ergonomske prilagodbe građevine, jer u njemu neće raditi niti boraviti invalidno osoblje.

Popis opasnih radnih tvari

Obzirom na namjenu pojedinih dijelova građevine:

- Bunari i crpna stanica – podizanje tlaka u cjevovodu i doprema vode na pozicije viših nadmorskih visina,

- vodovodnih cjevovoda - transport vode i navodnjavanje poljoprivrednih površina, neće biti u njima nikakvih posebnih opasnih radnih tvari koje zahtijevaju poseban tretman bilo koje vrste.

  - POPIS PROPISA I NAZNAKA ODREDABA O ZAŠTITI NA RADU

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23),

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),

- Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (NN 69/09, 128/10, 136/12, 76/13, 153/13),

- Zakon o preuzimanju zakona o standardizaciji koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni (NN 53/91),

- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18),

- Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19),

- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18),

- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21),

- Pravilnik o najviše dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04),

- Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/20),

- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20, 143/21)

- Zakon o kemikalijama (NN 18/13, 115/18, 37/20),

- Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN 47/08)

  - ZAŠTITA OKOLIŠA, ZBRINJAVANJE OTPADA I ZAŠTITA OD BUKE

Vodotoci i korita neimenovanih bujica

Prilikom izvođenja radova zabranjeno je odlaganje materijala u korito vodotoka i u prostor uz korito. Radovima polaganja cjevovoda na dionicama izvan prometnica ne smije se povećati erozija, pa sve zahvate treba izvoditi na način da tijekom gradnje ili nakon nje ne dođe do povećane površinske ili linijske erozije. Po završetku radova prostor oko korita vodotoka i propusta treba dovesti u prvobitno stanje i osloboditi svih materijala, privremenih građevna i sličnog da se omogući nesmetano tečenje.

Šume i okolna šumska zemljišta

Tijekom izvođenja radova zabranjena je sječa i oštećivanje okolnih stabala kao i odlaganje viška materijala, bacanje otpada i ispuštanje otpadnog ulja na susjedno zemljište i u šumu. Susjedno šumsko zemljište nije dozvoljeno koristiti za deponiranje materijala potrebnog za izgradnju objekta. Prilikom izgradnje potrebno je nadležnoj Šumariji omogućiti nesmetano gospodarenje okolnom šumom te se pridržavati mjera zaštite od požara.

Poljoprivredna zemljišta i strmi tereni

Potrebno je ograničiti kretanje teške mehanizacije prilikom izgradnje, kako bi površina devastirana radovima bila što manja, odnosno koristiti postojeću mrežu putova koju po završetku radova treba sanirati. Za vrijeme izgradnje trase opasnost od klizanja tla smanjiti stabilizacijom strmih padina, a zaštitu od erozije izvesti ozelenjivanjem kosina i sadnjom travnih smjesa i grmlja. Zaštićene krajolike po završetku izgradnje sanirati.

Materijal iz iskopa za zatrpavanje odlagati sa strane ili na privremeno odlagalište u blizini gradilišta, a višak iskopanog materijala odvozit će se na trajno odlagalište. Otpad koji nastane za vrijeme pripremnih radova i izgradnje zahvata prikupljati odvojeno ovisno o vrstama i svojstvima, te ga zbrinuti putem ovlaštene osobe.

Buka

Za vrijeme izvođenja radova neće se prelaziti dopuštene razine buke određene Zakonom i Pravilnikom navedenim u mjerama i normativima.

Rijeka, studeni 2024. god.

PROJEKTANT:

ŽELJKO LAKOŠELJAC, dipl.ing.građ.

Ovlašteni inženjer građevinarstva G 5658

Elektronički potpis

| Izradio: |  | HIDRO-EXPERT d.o.o. Bujska 5 51 000 Rijeka |
| --- | --- | --- |
| Naziv građevine: |  | SUSTAV NAVODNJAVANJA ĐOLTA II. FAZA |
| Redni broj mape: |  | 1/2 |
| Razina projekta: |  | GLAVNI PROJEKT |
| Strukovna odrednica projekta: |  | GRAĐEVINSKI PROJEKT |
| Zajednička oznaka projekta: |  | HE-GP-244/24 |
| Broj projekta: |  | GP-244/24 |
| - PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA OSIGURANJE TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRAĐEVINU |  |  |
| Mjesto i datum: | Rijeka, studeni 2024. godine |  |

- PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA OSIGURANJE TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRAĐEVINU

Prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) daje se prikaz primijenjenih tehničkih rješenja u ovom projektu, a vezano za tehnička svojstva bitna za građevinu.

Sastavni dio ovog prikaza je i prikaz tehničkih rješenja zaštite na radu i zaštite od požara, tehnički opis te program kontrole i osiguranja kakvoće, koji su prikazani u ostalim dijelovima glavnog projekta.

Opis temeljnih zahtjeva za građevinu

Mehanička otpornost i stabilnost

Odabirom materijala i tipa konstrukcije te načinom izvedbe, građevina je projektirana tako da se ne predviđaju u toku gradnje ili korištenja djelovanja koja bi prouzročila:

- rušenje dijelova ili cijele građevine,

- nedopuštene deformacije i oštećenje uslijed istih,

- oštećenja na okolnim građevinama i ugrožavanje stabilnosti tla na okolnom zemljištu.

Ovo se dokazuje statičkim proračunima za pojedine dijelove, faze ili cjelinu konstrukcije, programom kontrole i osiguranja kakvoće te primjenom odgovarajućih propisa prilikom projektiranja i izvedbe koji su prethodno navedeni.

Sigurnost u slučaju požara

Građevina je projektirana tako da čuva nosivost dijelova konstrukcije tijekom određenog vremena, spriječi širenje vatre i dima na okolne objekte, omogući spašavanje osoba i zaštitu spasilaca.

Higijena, zdravlje i okoliš

Obzirom na lokaciju i namjenu građevine, ista ne ugrožava zdravlje ljudi i okoliš.

Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe

Obzirom na pouzdane materijale, tip konstrukcije i način izvedbe građevine, predviđa se da će građevina pri normalnoj upotrebi zadržati odgovarajuća svojstva u projektnom periodu. Obzirom na lokaciju same građevine u odnosu na susjedne građevine, prometne površine, komunalne i druge instalacije, građenje i korištenje građevine ne ugrožava pouzdanost susjednih građevina i stabilnost okolnog zemljišta, prometnica i sl.

Građevina je položena u pojasu premetnica te je kompletna trasa pristupačna tijekom uporabe za redovno održavanje.

Zaštita od buke

Obzirom na odabrane materijale i tipove konstrukcija, razina buke u građevini i njenom okolišu neće prelaziti dopuštene vrijednosti prema propisima Zakonu o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16 i 114/18), HRN U.J5.600/1, HRN U.J6.1510.

Gospodarenje energijom i očuvanje topline

Obzirom na vrstu konstrukcije, namjenu, odabrane materijale ne postavljaju se dodatni zahtjevi obzirom na toplinska svojstva građevine.

Održiva uporaba prirodnih izvora

Građevina je projektirana na način da su ugrađeni prirodni materijali prihvatljivi za okoliš.

Napomena:

Projektirana građevina su bunari (crpne stanice), crpna stanica i sabirni bazen te vodovodni cjevovodi koji su sami po sebi neškodljivi za okoliš, a za materijale koji se ugrađuju potrebno je atestima dokazati njihovu neškodljivost kako za okoliš tako i za radnike prisutne pri izvedbi i održavanju građevine. Prilikom eksploatacije građevine nadležne službe su dužne vršiti kontrolu nad vodama koje se ispuštaju u okolinu prilikom ispiranja cjevovoda, te vršiti sanaciju istih ukoliko se ispostavi njihova štetnost za okoliš.

Rijeka, studeni 2024. god.

PROJEKTANT:

ŽELJKO LAKOŠELJAC, dipl.ing.građ.

Ovlašteni inženjer građevinarstva G 5658

Elektronički potpis

| Izradio: |  | HIDRO-EXPERT d.o.o. Bujska 5 51 000 Rijeka |
| --- | --- | --- |
| Naziv građevine: |  | SUSTAV NAVODNJAVANJA ĐOLTA II. FAZA |
| Redni broj mape: |  | 1/2 |
| Razina projekta: |  | GLAVNI PROJEKT |
| Strukovna odrednica projekta: |  | GRAĐEVINSKI PROJEKT |
| Zajednička oznaka projekta: |  | HE-GP-244/24 |
| Broj projekta: |  | GP-244/24 |
| - PROJEKT SANACIJE OKOLIŠA GRADILIŠTA |  |  |
| Mjesto i datum: | Rijeka, studeni 2024. godine |  |

- PROJEKT SANACIJE OKOLIŠA GRADILIŠTA

  - ZAHTJEVI TIJEKOM IZVOĐENJA RADOVA

Radovi na građevini se izvode na otvorenom terenu. Tijekom izvođenja radova Izvođač mora postupati sa otpadom nastalim prilikom obavljanja radova u skladu s:

- Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13, 73/17, 14/19, 98/19),

- Pravilnikom o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN br. 69/2016-1650)

- Pravilniku o katalogu otpada (NN br. 90/2015-1757),

- U skladu sa posebnim uvjetima izdanim od javnopravnih tijela,

- odnosno, provedbenim propisima koji će biti doneseni temeljem Zakona i biti na snazi u vrijeme izvođenja zahvata.

Zahvati što ih Izvođač radova mora obavljati tijekom izvođenja radova, a u cilju konačnog uređenja okoliša po završetku radova su slijedeći:

  - za potrebe izvođenja radova i uskladištenja vodovodnog i ostalih materijala Izvođač mora formirati odgovarajuće deponije i zatvorena skladišta duž trase,

  - iskop će se obaviti prema projektnom rješenju. Za potrebe konačnog zatrpavanja građevine odgovarajućim zemljanim nasipom, pokraj iskopanog rova deponirat će se izdvojeni zemljani materijal ukoliko ga bude u iskopu,

  - materijal se iz iskopa na kraćim dionicama mora odmah utovarivati na teretno vozilo i odlagati na najbliže moguće pogodne deponije,

  - materijal od razbijenog i skinutog asfaltnog zastora ili razbijene betonske površine treba odvesti na registriranu deponiju građevinskog materijala. Na deponiji se materijal mora odgovarajuće planirati prema zahtjevu vlasnika deponije,

  - višak zemljanog i kamenitog materijala iz svih iskopa se mora odvesti na registriranu deponiju građevinskog materijala te na njoj planirati prema zahtjevu vlasnika deponije,

  - sve prometne znakove što se moraju izvaditi radi iskopa kanala valja privremeno deponirati te po završetku radova ponovo postaviti na prethodne položaje,

  - za izvođenje radova na kolnicima te za pridržavanje iskopanog materijala Izvođač će postaviti odgovarajuće ograde. Buše li se za njih rupe u asfaltnom kolniku, tad ih treba sanirati po završetku radova,

  - posebnu pažnju treba posvetiti radovima oko postojećih podzemnih instalacija da se ne oštete ili unište,

  - pri izvođenju radova na građevini i kompletnom uređenju građevne parcele, voditi računa o okolnim šumskim površinama da na njima ne nastanu štete. U okolnoj šumi ne smije se odlagati nikakav materijal iz iskopa niti otpadni materijal,

  - sve postojeće građevine i nadzemne i podzemne instalacije Izvođač radova mora na odgovarajući način zaštititi od oštećenja, a radove oko njih izvoditi s posebnom pažnjom. Po završetku radova privremena zaštita se mora trajno ukloniti,

  - tijekom izvođenjena radova na prijelazu cjevovoda ispod vodotoka izvesti tako da ne dođe do ugrožavanja stabilnosti korita odnosno do pogoršanja postojećeg vodnog režima,

  - tijekom izvođenja radova zabranjuje se bilo kakvo odlaganje materijala u korito vodotoka i kanala i prostor uz korito,

  - tijekom izvođenja radova Izvođač mora primijeniti sve mjere zaštite da ne dođe do onečišćenja okoliša (ili podzemlja). Posebno se to odnosi na moguća izlijevanja goriva, maziva ili drugih tekućina iz radnih strojeva itd.

  - ZAHVATI NAKON ZAVRŠETKA IZVOĐENJA RADOVA

Radovi na građevini se u potpunosti izvode na otvorenom terenu. Nakon završetka izgradnje objekta treba izvršiti sanaciju okoliša gradilišta u skladu s projektom i svim posebnim uvjetima nadležnih ustanova.

Okoliš gradilišta treba urediti prema slijedećem:

- ukloniti sve privremeno izgrađene nastambe što su služile za skladištenje materijala, alata i opreme kao i sve privremene objekte izgrađene za potrebe gradilišta (objekti za boravak i prehranu radnika, za garderobu itd).

- ukloniti sve privremene priključke gradilišta na komunalne objekte i instalacije kao i privremene elektroenergetske priključke te mjesta radova urediti, očistiti i dovesti u stanje ispravnosti kakvo je bilo prije početka izvođenja radova.

- sve površine što su se koristile kao privremene deponije materijala, alata, opreme i strojeva kao i površine što su oštećene radi privremenog deponiranja materijala iz iskopa potrebno je u potpunosti očistiti i sanirati sva oštećenja nastala na tim površinama.

- svu privremenu prometnu signalizaciju montiranu radi potreba funkcioniranja gradilišta i reguliranja prometa je potrebno u potpunosti ukloniti nakon završetka radova te vratiti u funkciju prijašnjeg režima prometa.

- asfaltne prometne površine što su prekopane i oštećene prilikom izvođenja radova treba u skladu s projektom obnoviti novom asfaltnom masom i slojevima uz pravilno strojno zasijecanje postojećeg asfalta na spojevima s novim asfaltom

- po završetku radova korito oborinskih kanala treba dovesti u prvobitno stanje, te otkloniti sve materijale, privremene građevine i slično da se omogući nesmetano tečenje u kanalu.

- nakon završenih radova i pojedinih faza radova gradilište treba potpuno očistiti od sveg otpadnog i građevinskog materijala (drvena građa, armatura, oplate itd) te ostalih otpadaka. Također je potrebno ukloniti sve privremene skele, prepreke i zaštitne ograde i preostale građevinske alate, opremu i strojeve.

Svi navedeni radovi, kao i ostali eventualno potrebni radovi na sanaciji okoliša se ne obračunavaju kao posebne stavke troškovnika, već se smatraju troškovima koje izvođač treba uračunati u jedinične cijene radova.

Rijeka, studeni 2024. god.

PROJEKTANT:

ŽELJKO LAKOŠELJAC, dipl.ing.građ.

Ovlašteni inženjer građevinarstva G 5658

Elektronički potpis

| Izradio: |  | HIDRO-EXPERT d.o.o. Bujska 5 51 000 Rijeka |
| --- | --- | --- |
| Naziv građevine: |  | SUSTAV NAVODNJAVANJA ĐOLTA II. FAZA |
| Redni broj mape: |  | 1/2 |
| Razina projekta: |  | GLAVNI PROJEKT |
| Strukovna odrednica projekta: |  | GRAĐEVINSKI PROJEKT |
| Zajednička oznaka projekta: |  | HE-GP-244/24 |
| Broj projekta: |  | GP-244/24 |
| - POPIS KOORDINATA LOMNIH TOČAKA |  |  |
| Mjesto i datum: | Rijeka, studeni 2024. godine |  |

- POPIS KOORDINATA LOMNIH TOČAKA

- CJEVOVODI

- CRPNA STANICA I SABIRNI BAZEN HRASTJE

Popis lomnih točaka objekta crpne stanice i sabirnog bazena

Popis lomnih točaka novoformirane građevne katastarske čestice crpne stanice i sabirnog bazena

Popis lomnih točaka novoformirane građevne katastarske čestice za trafostanicu

- BUNARI

Rijeka, studeni 2024. god.

PROJEKTANT:

ŽELJKO LAKOŠELJAC, dipl.ing.građ.

Ovlašteni inženjer građevinarstva G 5658

Elektronički potpis

| Izradio: |  | HIDRO-EXPERT d.o.o. Bujska 5 51 000 Rijeka |
| --- | --- | --- |
| Naziv građevine: |  | SUSTAV NAVODNJAVANJA ĐOLTA II. FAZA |
| Redni broj mape: |  | 1/2 |
| Razina projekta: |  | GLAVNI PROJEKT |
| Strukovna odrednica projekta: |  | GRAĐEVINSKI PROJEKT |
| Zajednička oznaka projekta: |  | HE-GP-244/24 |
| Broj projekta: |  | GP-244/24 |
| - ISKAZ VODOVODNOG MATERIJALA |  |  |
| Mjesto i datum: | Rijeka, studeni 2024. godine |  |

- ISKAZ VODOVODNOG MATERIJALA

  - BUNARI B-1, B-2, B-3 i B-4

|  |  | POZ. | OPIS POZICIJE | OZNAKE | Ø/DN (mm) | DULJINA (mm) | KOMADA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARMATURE | LIJEVANO ŽELJEZO | 1.1 | VERTIKALNA ROTODINAMIČKA BUNARSKA CRPKA ZA SIROVU VODU - Q = 45,00 l/s, H = 110,00 m |  | 150 | 2848 | 1 |
|  |  | 1.2 | VERTIKALNA ROTODINAMIČKA BUNARSKA CRPKA ZA SIROVU VODU - Q = 45,00 l/s, H = 105,00 m |  | 150 | 2848 | 1 |
|  |  | 1.3 | VERTIKALNA ROTODINAMIČKA BUNARSKA CRPKA ZA SIROVU VODU - Q = 45,00 l/s, H = 116,00 m |  | 150 | 2848 | 1 |
|  |  | 1.4 | VERTIKALNA ROTODINAMIČKA BUNARSKA CRPKA ZA SIROVU VODU - Q = 45,00 l/s, H = 125,00 m |  | 150 | 2848 | 1 |
|  |  | 2 | TLAČNA POSUDA S MEMBRANOM V= 100 l |  |  |  | 4 |
|  |  | 3 | CENTRALIZER CRPKE |  |  |  | 4 |
|  |  | 4 | GLAVA BUNARA S ODZRAČNIM VENTILOM |  | 500/150 |  | 4 |
|  |  | 5 | NEPOVRATNI VENTIL S MEMBRANOM | NV | 150 | 400 | 4 |
|  |  | 6 | MJERAČ PROTOKA | MP | 150 | 300 | 4 |
|  |  | 7 | ELIPTIČNI ZASUN S RUČNIM KOLOM | EVX | 50 | 150 | 4 |
|  |  | 8 | ELIPTIČNI ZASUN S RUČNIM KOLOM | EVX | 80 | 180 | 4 |
|  |  | 9 | ELIPTIČNI ZASUN S RUČNIM KOLOM | EVX | 150 | 210 | 4 |
|  |  | 10 | KUGLASTI VENTIL NA NAVOJ | KV | 50 | 125 | 4 |
|  |  | 11 | ODZRAČNO-DOZRAČNI VENTIL | OV | 50 | 284 | 4 |
|  |  | 12 | MANOMETARSKI SKLOP - 2 x kuglasti ventil DN 1" - analogni manometar - digitalni manometar - T DN 1"/2" - 2 x koljeno 90° DN 1" |  | 28 |  | 4 |
|  |  | 13 | PLIVAJUĆA MIKROSKLOPKA |  |  |  | 4 |
| FAZONSKI KOMADI | LIJEVANO ŽELJEZO | 1 | SPOJNI KOMAD S PRIRUBNICAMA | FFG | 150 | 300 | 4 |
|  |  | 2 | SPOJNI KOMAD S PRIRUBNICAMA | FFG | 150 | 800 | 4 |
|  |  | 3 | SPOJNI KOMAD S PRIRUBNICAMA | FFG | 200 | 1000 | 4 |
|  |  | 4 | LUČNI KOMAD SA STOPALOM | N | 200 | 260 | 4 |
|  |  | 5 | SLOBODNA PRIRUBNICA | SP | 200 | 20 | 4 |
|  |  | 6 | STABILNA BRZA VATROGASNA SPOJNICA S NAVARENOM PRIRUBNICOM I ČEPOM vel B | VP | 80 | 132 | 4 |
|  | PEHD | 7 | TULJAK |  | 225 | 200 | 4 |
|  |  | 8 | ELEKTROFUZIJSKA SPOJNICA |  | 225 | 225 | 4 |
|  | INOX | 10 | KOLJENO 90° S NAVARENIM SPOJEM ZA DN50 mm |  | 150 | 205 | 4 |
|  |  | 11 | REDUCIRANI KOMAD |  | 200/150 | 178 | 4 |
|  |  | 12 | PRIRUBNICA ZA NAVARIVANJE |  | 150 | 22 | 12 |
|  |  | 13 | PRIRUBNICA ZA NAVARIVANJE |  | 200 | 20 | 4 |
|  |  | 14 | CIJEV |  | 200 | 8000 |  |
|  | ČELIK | 9 | KOLJENO 90° S NAVARENIM SPOJEM ZA DN80 mm |  | 150 | 170 | 4 |
|  |  | 15 | PRIRUBNICA ZA NAVARIVANJE |  | 150 | 22 | 16 |
|  |  | 16 | CIJEV |  | 150 | 220000 |  |

  - CRPNA STANICA I SABIRNI BAZEN HRASTJE

|  |  | Poz. | Opis pozicije | Oznake | Profil Ø/DN (mm) | Duljina (mm) | Broj komada |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARMATURE | LIJEVANO ŽELJEZO | 1 | HIDROSTANICA Q=45 l/s, h=65 m |  | 150/150 |  | 1 |  |
|  |  | 2 | CRPNI AGREGAT Q=41 l/s, h=65 m |  | 150/125 |  | 3 |  |
|  |  | 3 | Leptirasti zasun | LZ | 400 | 310 | 2 |  |
|  |  | 4 | Eliptični zasun s ručnim kolom | EVX | 50 | 150 | 4 |  |
|  |  | 5 |  |  | 100 | 190 | 1 |  |
|  |  | 6 |  |  | 150 | 210 | 8 |  |
|  |  | 7 | Kuglasti ventil |  | 3/4" |  | 1 |  |
|  |  | 8 | Elektromagnetski mjerač protoka |  | 150 | 300 | 1 |  |
|  |  | 9 | Nepovratni ventil |  | 150 | 400 | 4 |  |
|  |  | 10 | Odzračni ventil |  | 50 | 280 | 4 |  |
|  |  | 11 | Gumeni kompenzator |  | 150 | 185 | 8 |  |
|  |  | 12 | Manometarski sklop |  | 1 1/2" |  | 1 |  |
|  |  | 13 | Montažno demontažni komad | MDK-A | 400 | 230 | 2 |  |
|  |  | 14 | Usisna košara |  | 300 | 485 | 4 |  |
|  |  | 15 | Kosi filter |  | 3/4" |  | 1 |  |
|  |  | 16 |  |  | 300 | 760 | 4 |  |

|  |  | Poz. | Opis pozicije | Oznake | Profil Ø/DN (mm) | Duljina (mm) | Broj komada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FAZONSKI KOMADI | LIJEVANO ŽELJEZO | 1 | Spojni komad sa prirubnicom | F | 400 | 480 | 1 |
|  |  | 2 | Lučni komad 1/4 s prirubnicama | Q 90° | 200 | 260 | 8 |
|  |  | 3 | Spojni komad sa prirubnicama | FFG | 200 | 300 | 4 |
|  |  | 4 |  |  | 200 | 800 | 4 |
|  |  | 5 |  |  | 200 | 1000 | 8 |
|  |  | 6 |  |  | 300 | 2300 | 1 |
|  |  | 7 |  |  | 300 | 2600 | 3 |
|  |  | 8 |  |  | 400 | 1000 | 1 |
|  |  | 9 | Lučni komad sa stopalom | N | 150 |  | 4 |
|  |  | 10 |  |  | 200 |  | 4 |
|  |  | 11 | Slobodna prirubnica | SP | 200 |  | 4 |
|  |  | 12 | Redukcijski komad | FFR | 150/125 | 200 | 3 |
|  | PEHD | 13 | Tuljak |  | 225 | 200 | 4 |
|  | PPR | 14 | Cijev |  | 3/4 | 15000 |  |
|  | INOX | 15 | Lučni komad | L 90° | 100 | 150 | 2 |
|  |  | 16 |  |  | 150 | 225 | 4 |
|  |  | 17 |  |  | 400 | 610 | 1 |
|  |  | 18 | Redukcijski komad |  | 250/150 |  | 4 |
|  |  | 19 |  |  | 300/250 |  | 4 |
|  |  | 20 |  |  | 400/150 | 330 | 2 |
|  |  | 21 | Prirubnica | P | 50 | 20 | 4 |
|  |  | 22 |  |  | 100 | 22 | 3 |
|  |  | 23 |  |  | 150 | 24 | 10 |
|  |  | 24 |  |  | 300 | 28 | 4 |
|  |  | 25 |  |  | 400 | 30 | 3 |
|  |  | 26 | Bešavna cijev | C | 57/2,9 | 1000 |  |
|  |  | 27 |  |  | 108/3,6 | 6000 |  |
|  |  | 28 |  |  | 159/4,5 | 9450 |  |
|  |  | 29 |  |  | 406,4/8,8 | 10100 |  |

  - OBJEKTI NA CJEVOVODIMA

|  |  | Poz. | Opis pozicije | Oznake | Profil Ø/DN (mm) | Duljina (mm) | Broj komada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARMATURE | LIJEVANO ŽELJEZO | 1 | Eliptični zasun bez ručnog kola | EVX | 80 | 180 | 3 |
|  |  | 2 | Eliptični zasun s ručnim kolom | EVX | 80 | 180 | 13 |
|  |  | 3 | Eliptični zasun s ručnim kolom | EVX | 200 | 230 | 1 |
|  |  | 4 | Eliptični zasun s ručnim kolom | EVX | 250 | 280 | 4 |
|  |  | 5 | Leptirasti zasun s dvostrukim ekscentrom | LZ | 300 | 270 | 1 |
|  |  | 6 | Montažno-demontažni komad | MDK | 200 | 220 | 1 |
|  |  | 7 | Montažno-demontažni komad | MDK | 250 | 230 | 4 |
|  |  | 8 | Montažno-demontažni komad | MDK | 300 | 220 | 1 |
|  |  | 9 | Kombinirano odzračno-dozračni ventil | OV | 80 | 330 | 13 |
| FAZONSKI KOMADI | LIJEVANO ŽELJEZO | 1 | Križni komad s prirubnicama | TT | 400/300 | 900/900 | 1 |
|  |  | 2 | Otcjepni komad s prirubnicama | T | 200/80 | 520/235 | 7 |
|  |  | 3 | Otcjepni komad s prirubnicama | T | 250/80 | 700/265 | 9 |
|  |  | 4 | Otcjepni komad s prirubnicama | T | 300/200 | 800/350 | 1 |
|  |  | 5 | Otcjepni komad s prirubnicama | T | 300/300 | 800/400 | 1 |
|  |  | 6 | Reducirani komad s prirubnicama | FFR | 300/250 | 300 | 3 |
|  |  | 7 | Reducirani komad s prirubnicama | FFR | 400/250 | 300 | 1 |
|  |  | 8 | Spojni komad s prirubnicama | FFG | 80 | 400 | 1 |
|  |  | 9 | Spojni komad s prirubnicama | FFG | 80 | 500 | 1 |
|  |  | 10 | Spojni komad s prirubnicama | FFG | 200 | 500 | 3 |
|  |  | 11 | Spojni komad s prirubnicama | FFG | 200 | 1000 | 12 |
|  |  | 12 | Spojni komad s prirubnicama | FFG | 250 | 500 | 3 |
|  |  | 13 | Spojni komad s prirubnicama | FFG | 250 | 1000 | 14 |
|  |  | 14 | Spojni komad s prirubnicama | FFG | 300 | 400 | 1 |
|  |  | 15 | Spojni komad s prirubnicama | FFG | 300 | 600 | 1 |
|  |  | 16 | Spojni komad s prirubnicama | FFG | 300 | 1000 | 4 |
|  |  | 17 | Spojni komad s prirubnicama | FFG | 400 | 1000 | 1 |
|  |  | 18 | Lučni komad sa stopalom | N | 80 | 275 | 4 |
|  |  | 19 | EU-komad s prirubnicom i TJ-kolčakom | EU | 400 | 180 | 1 |
|  |  | 20 | Slobodna prirubnica | SP | 200 | 20 | 12 |
|  |  | 21 | Slobodna prirubnica | SP | 250 | 20 | 14 |
|  |  | 22 | Slobodna prirubnica | SP | 300 | 20 | 2 |
|  |  | 23 | Završetak za prirubnicu | X | 200 | 20 | 1 |
|  |  | 24 | Završetak za prirubnicu | X | 250 | 20 | 2 |
|  |  | 25 | Vatrogasna spojnica | VS | 80 | 131,5 | 3 |
|  | PEHD | 26 | PEHD tuljak |  | 200 | 200 | 3 |
|  |  | 27 | PEHD tuljak |  | 225 | 200 | 9 |
|  |  | 28 | PEHD tuljak |  | 250 | 220 | 5 |
|  |  | 29 | PEHD tuljak |  | 280 | 230 | 9 |
|  |  | 30 | PEHD tuljak |  | 315 | 240 | 2 |
|  |  | 31 | Elektrofuzijska spojnica |  | 200 | 208 | 3 |
|  |  | 32 | Elektrofuzijska spojnica |  | 225 | 225 | 9 |
|  |  | 33 | Elektrofuzijska spojnica |  | 250 | 248 | 5 |
|  |  | 34 | Elektrofuzijska spojnica |  | 280 | 248 | 9 |
|  |  | 35 | Elektrofuzijska spojnica |  | 315 | 267 | 2 |

  - CJEVOVODI

| Materijal cijevi | Nazivni promjer Ø/DN (mm) | Duljina L (m) |
| --- | --- | --- |
| DUKTIL | 400 | 8,35 |
| PEHD | 315 | 757,23 |
|  | 280 | 2.316,38 |
|  | 250 | 1.607,00 |
|  | 225 | 3.745,50 |
|  | 200 | 690,39 |

  - LUKOVI NA CJEVOVODU

| Profil i materijal DN (mm) | Lukovi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15° | 30° | 45° | 90° |
| PEHD DN 315 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| PEHD DN 280 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| PEHD DN 250 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| PEHD DN 225 | 21 | 8 | 25 | 0 |
| PEHD DN 200 | 5 | 4 | 5 | 0 |

  - PRIKLJUČCI (OKNA) ZA NAVODNJAVANJE

|  |  | Poz. | Opis pozicije | Oznake | Profil Ø/DN (mm) | Duljina ( mm) | Broj komada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARMATURE | LIJEVANO ŽELJEZO | 1 | Eliptični zasun s ručnim kolom | EV | 80 | 180 | 75 |
|  |  | 2 | Hvatač nečistoća | HN | 80 | 310 | 69 |
|  |  | 3 | Mjerač protoka | MP | 80 | 225 | 69 |
| FAZONSKI KOMADI | LIJEVANO ŽELJEZO | 1 | Otcjepni komad s prirubicama | T | 80/80 | 330/165 | 67 |
|  |  | 2 | Spojni komad s prirubnicama | FFG | 80 | 400 | 75 |
|  |  | 3 | Lučni komad s prirubnicama 90 | Q | 80 | 165 | 2 |
|  |  | 4 | Redukcijski komad | FFR | 100/80 | 200 | 69 |
|  |  | 5 | E-spoj |  | 100/110 |  | 69 |
|  |  | 6 | PEHD Q90 |  | 110 | 147 | 69 |
|  |  | 7 | PEHD Q90 |  | 225 | 305 | 1 |
|  |  | 8 | PEHD Q90 |  | 280 | 335 | 1 |
|  |  | 9 | PEHD otcjepni komad |  | 200/110 | 557/175 | 10 |
|  |  | 10 | PEHD otcjepni komad |  | 225/110 | 615/235 | 10 |
|  |  | 11 | PEHD otcjepni komad |  | 250/110 | 668/245 | 22 |
|  |  | 12 | PEHD otcjepni komad |  | 280/280 | 667/288 | 24 |
|  |  | 13 | PEHD Otcjepni komad |  | 315/110 | 695/295 | 3 |
|  |  | 14 | PEHD redukcija |  | 140/110 | 367 | 24 |
|  |  | 15 | PEHD redukcija |  | 200/140 | 413 | 24 |
|  |  | 16 | PEHD Redukcija |  | 280/200 | 380 | 24 |
|  |  | 17 | PEHD cijev |  | 110 | 34500 |  |

Rijeka, siječanj 2022. god.

PROJEKTANT:

ŽELJKO LAKOŠELJAC, dipl.ing.građ.

Ovlašteni inženjer građevinarstva G 5658

Elektronički potpis

| Izradio: |  | HIDRO-EXPERT d.o.o. Bujska 5 51 000 Rijeka |
| --- | --- | --- |
| Naziv građevine: |  | SUSTAV NAVODNJAVANJA ĐOLTA II. FAZA |
| Redni broj mape: |  | 1/2 |
| Razina projekta: |  | GLAVNI PROJEKT |
| Strukovna odrednica projekta: |  | GRAĐEVINSKI PROJEKT |
| Zajednička oznaka projekta: |  | HE-GP-244/24 |
| Broj projekta: |  | GP-244/24 |
| - PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE – MAPA 1 |  |  |
| Mjesto i datum: | Rijeka, studeni 2024. godine |  |

- PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE – MAPA 1

U okviru ovog poglavlja razmatra se procjena troškova izgradnje projektiranog sustava za navodnjavanje, koji je predmet ovog glavnog projekta Mapa 1. Sustav se sastoji od građevinskog i montažnog dijela distribucijskih, spojnih i tlačnih cjevovoda, crpne stanice sa sabirnim bazenom, te bunara za zahvaćanje podzemnih voda.

Sukladno člancima 22. i 32. „Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina“ u sklopu ove mape daje se procjena troškova za materijale i radove obuhvaćene ovom mapom i zajednička procjena troškova u kojoj su sumirane procjene troškova svake pojedine mape koja je sastavni dio ovog Glavnog projekta.

Procjena troškova gradnje provedena je uz korištenje prosječnih jediničnih cijena izvođenja vodovodne infrastrukture, sve ovisno i o pripadnim lokalnim uvjetima izgradnje.

Na temelju provedene analize, troškovi izgradnje sustava navodnjavanja u sklopu Mape 1 na području obuhvata procjenjuju se na oko:

| SUSTAV NAVODNJAVANJA ĐOLTA II. FAZA |  |  |
| --- | --- | --- |
| MAPA 1 | GRAĐEVINSKI PROJEKT Građevinski i montažni radovi |  |
|  | BUNARI B-1, B-2, B-3 i B-4 | 1.048.000,00 € |
|  | CRPNA STANICA I SABIRNI BAZEN HRASTJE | 425.800,00 € |
|  | CJEVOVODI | 1.700.000,00 € |
|  | PRIKLJUČNA OKNA | 680.000,00 € |
|  | UKUPNO (bez PDV-a): | 3.853.800,00 € |
|  | PDV 25%: | 963.450,00 € |
|  | SVEUKUPNO (s PDV-om): | 4.817.250,00 € |

Rijeka, studeni 2024. god.

PROJEKTANT:

ŽELJKO LAKOŠELJAC, dipl.ing.građ.

Ovlašteni inženjer građevinarstva G 5658

Elektronički potpis

| Izradio: |  | HIDRO-EXPERT d.o.o. Bujska 5 51 000 Rijeka |
| --- | --- | --- |
| Naziv građevine: |  | SUSTAV NAVODNJAVANJA ĐOLTA II. FAZA |
| Redni broj mape: |  | 1/2 |
| Razina projekta: |  | GLAVNI PROJEKT |
| Strukovna odrednica projekta: |  | GRAĐEVINSKI PROJEKT |
| Zajednička oznaka projekta: |  | HE-GP-244/24 |
| Broj projekta: |  | GP-244/24 |
| - ZAJEDNIČKI ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRADNJE |  |  |
| Mjesto i datum: | Rijeka, studeni 2024. godine |  |

- ZAJEDNIČKI ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRADNJE

U sklopu ovog poglavlja iskazani su zajednički podaci o procjeni troškova gradnje za mapu 1 i mapu 2.

| SUSTAV NAVODNJAVANJA ĐOLTA II. FAZA |  |  |
| --- | --- | --- |
| MAPA 1 | GRAĐEVINSKI PROJEKT Građevinski i montažni radovi | 3.853.800,00 € |
| MAPA 2 | ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT Elektrotehnički radovi | 1.018.750,00 € |
|  | UKUPNO (bez PDV-a): | 4.872.550,00 € |
|  | PDV 25%: | 1.218.137,50 € |
|  | SVEUKUPNO (s PDV-om): | 6.090.687,50 € |

Rijeka, studeni 2024. god.

GLAVNI PROJEKTANT:

BARIŠA MATKOVIĆ, dipl.ing.građ.

Ovlašteni inženjer građevinarstva G 3506

Elektronički potpis

| Izradio: |  | HIDRO-EXPERT d.o.o. Bujska 5 51 000 Rijeka |
| --- | --- | --- |
| Naziv građevine: |  | SUSTAV NAVODNJAVANJA ĐOLTA II. FAZA |
| Redni broj mape: |  | 1/2 |
| Razina projekta: |  | GLAVNI PROJEKT |
| Strukovna odrednica projekta: |  | GRAĐEVINSKI PROJEKT |
| Zajednička oznaka projekta: |  | HE-GP-244/24 |
| Broj projekta: |  | GP-244/24 |
| - PODACI ZA OBRAČUN KOMUNALNOGA I VODNOGA DOPRINOSA – MAPA 1 |  |  |
| Mjesto i datum: | Rijeka, studeni 2024. godine |  |

- PODACI ZA OBRAČUN KOMUNALNOGA I VODNOGA DOPRINOSA – MAPA 1

U sklopu ovog poglavlja iskazani su podaci o građevini na temelju kojih se obračunava komunalni i vodni doprinos.

Projektirana građevina je sustav za navodnjavanje koji se sastoji od vodovodnih cjevovoda,crpne stanice i sabirnog bazena, te bunara za zahvaćanje podzemnih voda. Iskaz količina dan je na temelju situacijskih nacrta pod rednim brojem 3 i 5, detalja bunara u nacrtu pod rednim brojem 12, te detalja crpne stanice i sabirnog bazena pod rednim brojem 13.

- PRODUKTOVODI

| NAZIV CJEVOVODA | NAZIVNI PROMJER DN (mm) | DULJINA L (m) |
| --- | --- | --- |
| V-1 | 250,00 | 865,00 |
| V-2 | 250,00 | 742,00 |
| V-3 | 225,00 | 788,00 |
| V-4 | 315 | 757,23 |
|  | 280 | 787,38 |
|  | 200 | 690,39 |
| V-5 | 280 | 1.529,00 |
| S-1 | 400 | 8,35 |
| T-1 | 225 | 320,65 |
| T-2 | 225 | 450,78 |
| T-3 | 225 | 1.146,35 |
| T-4 | 225 | 1.039,72 |
|  | Ukupno | 9.124,85 |

- PROIZVODNE GRAĐEVINE

| CS HRASTJE | Tlocrtne dimenzije |  |  | Dubina/Visina | Volumen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a (m) | b (m) | ukupno (m2) | (m) | (m3) |
| CS Hrastje | 16,30 | 6,50 | 105,95 | 6,45 | 683,38 |
| Ukupno: |  |  |  |  | 683,38 |
| BUNAR | Tlocrtne dimenzije |  |  | Dubina/Visina | Volumen |
|  | a (m) | b (m) | ukupno (m2) | (m) | (m3) |
| Kanal | 1,10 | 1,30 | 1,43 | 1,85 | 2,65 |
| Kontejner | 4,00 | 2,45 | 9,80 | 2,80 | 27,44 |
| Ukupno (1 bunar): |  |  |  |  | 30,09 |
| Sveukupno (4 bunara): |  |  |  |  | 120,34 |
| SVEUKUPNO PROIZVODNE GRAĐEVINE: |  |  |  |  | 803,72 |

- OTVORENE GRAĐEVINE

| SABIRNI BAZEN | Tlocrtne dimenzije |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | a (m) | b (m) | ukupno (m2) |
| Sabirni bazen | 16,30 | 6,50 | 105,95 |

Rijeka, studeni 2024. god.

PROJEKTANT:

ŽELJKO LAKOŠELJAC, dipl.ing.građ.

Ovlašteni inženjer građevinarstva G 5658

Elektronički potpis

| Izradio: |  | HIDRO-EXPERT d.o.o. Bujska 5 51 000 Rijeka |
| --- | --- | --- |
| Naziv građevine: |  | SUSTAV NAVODNJAVANJA ĐOLTA II. FAZA |
| Redni broj mape: |  | 1/2 |
| Razina projekta: |  | GLAVNI PROJEKT |
| Strukovna odrednica projekta: |  | GRAĐEVINSKI PROJEKT |
| Zajednička oznaka projekta: |  | HE-GP-244/24 |
| Broj projekta: |  | GP-244/24 |
| - ZAJEDNIČKI PODACI ZA OBRAČUN KOMUNALNOGA I VODNOGA DOPRINOSA |  |  |
| Mjesto i datum: | Rijeka, studeni 2024. godine |  |

- ZAJEDNIČKI PODACI ZA OBRAČUN KOMUNALNOGA I VODNOGA DOPRINOSA

U sklopu ovog poglavlja iskazani su podaci o građevini na temelju kojih se obračunava komunalni i vodni doprinos.

Podaci su dati za mapu 1 i mapu 2.

- PRODUKTOVODI

| NAZIV CJEVOVODA | NAZIVNI PROMJER DN (mm) | DULJINA L (m) |
| --- | --- | --- |
| V-1 | 250,00 | 865,00 |
| V-2 | 250,00 | 742,00 |
| V-3 | 225,00 | 788,00 |
| V-4 | 315 | 757,23 |
|  | 280 | 787,38 |
|  | 200 | 690,39 |
| V-5 | 280 | 1.529,00 |
| S-1 | 400 | 8,35 |
| T-1 | 225 | 320,65 |
| T-2 | 225 | 450,78 |
| T-3 | 225 | 1.146,35 |
| T-4 | 225 | 1.039,72 |
|  | Ukupno | 9.124,85 |

SVEUKUPNO PRODUKTOVODI: 9.124,85 m

- PROIZVODNE GRAĐEVINE

| CS HRASTJE | Tlocrtne dimenzije |  |  | Dubina/Visina | Volumen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a (m) | b (m) | ukupno (m2) | (m) | (m3) |
| CS Hrastje | 16,30 | 6,50 | 105,95 | 6,45 | 683,38 |
| Ukupno: |  |  |  |  | 683,38 |
| BUNAR | Tlocrtne dimenzije |  |  | Dubina/Visina | Volumen |
|  | a (m) | b (m) | ukupno (m2) | (m) | (m3) |
| Kanal | 1,10 | 1,30 | 1,43 | 1,85 | 2,65 |
| Kontejner | 4,00 | 2,45 | 9,80 | 2,80 | 27,44 |
| Ukupno (1 bunar): |  |  |  |  | 30,09 |
| Sveukupno (4 bunara): |  |  |  |  | 120,34 |
| SVEUKUPNO PROIZVODNE GRAĐEVINE: |  |  |  |  | 803,72 |

SVEUKUPNO PROIZVODNE GRAĐEVINE: 803,72 m3

- KABELASKA KANALIZACIJA

Prema podacima iz mape 2.

SVEUKUPNO KABELSKA KANALIZACIJA: 3.360,00 m

- OTVORENE GRAĐEVINE

|  | a (m) | b (m) | ukupno (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sabirni bazen | 16,30 | 6,50 | 105,95 |

SVEUKUPNO OTVORENE GRAĐEVINE: 105,95 m2

Rijeka, studeni 2024. god.

GLAVNI PROJEKTANT:

BARIŠA MATKOVIĆ, dipl.ing.građ.

Ovlašteni inženjer građevinarstva G 3506

Elektronički potpis